“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천”
	양천소방서
수신	******
(경유)
제목	시정보완명령서 (*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***********************************************과 관련하여 『화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 5월 14일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 및 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 보완기간 종료일 5일전 까지 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** ***** ***	소화설비	○ 소화기 미비치로 비치 요함 - 신관 4층 1-15반, 1-14반, 3층 진로진학실 - 후관 3층 2-5반 ○ 소화기 불량으로 정비 요함 - 신관 2층 1-3반 - 후관 5층 2-14반, 2-12반, 2-13반, 4층 2-11반 - 본관 4층 3-9반, 1-9반, 인문사회부, 3-7반, 3-10반, 3층 3-5반, 1-6반 ○ 수위감시센서 불량으로 정비 요함 - 신관 옥상펌프실(오뚜기)	2016.5.14.	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준 NSFC101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NSFC102
	경보설비	○ 지구경종 불량으로 정비 요함 - 신관4층 좌측		자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 NSFC203
	피난설비	○ 피난구 유도등 불량으로 정비 요함 - 신관 3층 계단출입구 ○ 통로 유도등 불량으로 정비 요함 - 신관 2층 계단		유도등및유도표지의 화재안전기준 NSFC303
	기타설비	○ 도어체크 미설치로 설치 요함 - 신관 5층 연결통로, 2층 제2교무실앞(2EA) ○ 방화셔터 불량으로 정비 요함 - 신관 5층, 3층		화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이지은		검사지도팀장	조동건		예방과장	05/03 박선호
협조자
시행	예방과-7687	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)