문서번호	운영과-1302
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김의식		김지응	05/03 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 탈황설비 펌프 외1건 고장보고

2016. 5.

난지물재생센터

(운영과)

#2처리장 탈황설비 펌프 외1건 고장보고

현 황

처리장	장비명	용 도	규격	설치년도	비고
2처리장	탈황설비 볼류트 펌프	탈황설비 주촉매 분사펌프	15kw	2010
	원심농축기 약품펌프	원심농축기 약품투입펌프	1.10kw	2008

점검개요

○ 점검일시 : 2016.5.2.~5.3

○ 점 검 자 : 기계6급 김의식

○ 점검대상 : 2처리장 탈황설비 주촉매 펌프 및 원심농축기 약품투입 펌프

○ 점검내용

- 주촉매펌프 모터 펌프베아링 메카니칼씰 점검

- 원심농축기 약품투입 펌프 베아링 모터 가동상태 등

○ 점검결과

- 주촉매펌프 모터 소손 및 베아링 메카니칼씰 파손

- 원심농축기 약품투입 펌프 베아링 및 모터소손

보고자의견

○ 전문업체에 의뢰하여 수리 요함

붙임) 고장사진.   끝.