문서번호	운영과-1311
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	05/03 김웅남
협조

2처리장 종침 반송펌프 체크밸브 고장보고

2016.5.02

2처리장

2처리장 종침 반송펌프 체크밸브 고장보고

○ 일  시 : 2016. 05.02

○ 장  소 : 2처리장 종침 6계열

○ 기기명 : 반송펌프 6-1호

○ 내  용 : 장시간 반송펌프의 기동 및 정지시마다 체크변의 잦은

open,close로 인한 디스크 판과 아암,고정핀 몸체의

마모와 파손으로 사용불가

○ 보고자의견 : 1997년 설치된 6계열 반송펌프 8대분 체크밸브의 조속한

교체요함. (6 - 1,3,6,8,9,11,14,16호)

사진과 같이 내부의 디스크판 및 아암등의 마모가 심함.

○ 첨부물 : 사진. 끝.