문서번호	정수과-2281
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
정승열		05/03 임두선
협 조

탈수기 약품교반조 교반기

점검결과 및 정비계획 보고

2016. 5.

탈수기 약품교반조 교반기 점검결과 및 정비계획 보고

배출수처리장 탈수기 약품교반조 교반기 동작불량에 따라 교반기를 점검하고, 그 결과와 정비계획을 보고하고자 합니다.

점검현황

점검일시 : 2016. 4. 28 ∼ 2016. 4. 29

점 검 자 : 지방환경주사보 정승열 등 3명

- 운영관리 용역업체 ㈜예스코이에스 : 박건수 등 2명

점검대상 : 탈수기 약품교반조 교반기 6대 (4,8호기 미운행)

점검결과

탈수기 7호기 약품교반조 교반기 노후화로 교체 필요

- 탈수기 7호기 약품교반조 교반기 설치년도가 1991년도로 장기간 사용으로 인해 부품 마모 및 노후화에 따른 고장으로 판단됨.

- 배출수처리장 용역 직원이 분해 점검 하였으나 전체적으로 마모 및 노후화로  수리가 불가함.

탈수기 1∼6호기 약품교반조 교반기 점검결과 이상없음.

- 탈수기 1,3,6호기 교반기는 2010, 2014년 고장으로 인해 교체하였고, 탈수기 2,5호기 교반기는 1991년 설치 이후 계속 사용하여 노후화가 많이 되었으나 현재 가동에는 이상없음.

점검사진

탈수기 7호기 약품교반조 교반기	교반기 분해 점검

조치의견

탈수기 7호기 약품교반조 교반기 제작 및 교체 실시

- 교반기 전문업체에 의뢰하여 제작 및 교체하고자 함.

탈수기 1∼6호기 약품교반조는 추후 고장 발생 시 조치 하고자 함.

소요예산 및 발주방법

예상소요금액 : 금2,970,000원(금이백구십칠만원)

계약방법 : 수리금액이 소액으로 아래의 업체에 의뢰하여 수리시행하고, 신용            카드 결재로 입금 처리코자 함.

계약대상업체 : 진필터테크 이 상 춘

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

납품기일 : 계약일로부터 20일 이내.

붙 임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.   끝.