문서번호	원수관리과-1027
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	05/04 박기석
협 조
	주무관			이성남

뚝도계열 취수펌프장 기동리액터 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

뚝도계열 취수펌프 기동리액터 고장보고

우리 취수장 뚝도계열 취수3호 펌프를 시험가동하기 위하여 기동하는 과정에서 5.2.(월) 16:52분경 기동리액터가 소손되는 사고가 발생하여 아래와 같이 조치코자 보고드립니다.

□ 뚝도계열 취수펌프 현황 : 총 7대

구분	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	비고
펌프제원	650kW 3,246㎥/h	1,300kW 6,486㎥/h	1,300kW 6,486㎥/h	1,300kW 6,486㎥/h	1,300kW 6,486㎥/h	1,300kW 6,486㎥/h	650kW 3,246㎥/h

□ 뚝도3호 기동리액터 고장개요 및 조치사항

○ 고장일시 : 2016.5.2.(월) 16:52분경

○ 고장설비 : 뚝도3호 기동리액터(6.6kV 1,300kW[1,611kVA])

○ 고장내용

1) 현재 시행중인 뚝도 취수펌프 부속설비(전동 버터플라이밸브, 체크밸브, 토출게이트 밸브 등)의 교체공사가 완료됨에 따라 부속설비 연결부 패킹 누수 여부를 확인하기 위하여 시운전하던중 뚝도 취수펌프 3호를 기동하는 과정에서 기동리액터 R상이 절연파괴되면서 소손되었고, 이때 배전반 자체 소화설비가 작동되어 리액터 소손에 따른 전기화재는 초기에 자동 진압된 것으로 판단됨

2) 소손된 뚝도3호 기동리액터는 2009.6.(대흥전기) 제조된 제품으로 7년이 경과된 제품이며, 평소 뚝도 정수장의 취수량이 적어 조절펌프중 1대만 교대로 운전함에 따라 주펌프(2~6호) 5대는 장기간 대기상태를 유지하고 있음

※ 뚝도3호 고압전동기 및 케이블 절연저항은 4GΩ으로 양호함

뚝도3호 기동반 기동리액터

□ 대책(조치계획)

○ 강북취수장에서의 뚝도정수장 취수량은 현재 매우 적은 상태로(조절펌프 1대 가동중), 현재 진행중인 뚝도정수센터 시설현대화 사업이 완료되는 2017.6월까지 뚝도 취수량이 극히 적고, 3호 펌프 외에는 정상가동 상태를 유지하고 있어 여유가 있으므로

○ 뚝도 3호 기동리액터는 현재 설계 추진중인 강북취수펌프 3,8호 배전반 제작구매설치에 포함시켜 보수 교체코자 합니다

○ 소요예산 : 약6,000천원. 끝.