문서번호	시설관리과-10544
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		박희철	05/04 정경효
협 조
	급수운영과장			조상덕
	주무관			이승우
	기전팀장			손병대

「2016년 상반기 배수지 항청소 용역 기간 중」 배수지 가압장 시설물 정기점검 계획

2016년  5월

강남수도사업소

「2016년 상반기 배수지 항청소 용역 기간 중」

배수지 가압장 시설물 등 정기점검 계획

「2016년 상반기 배수지 항청소 기간중」에 항청소 품질 위생관리 점검과 배수지 및 가압장 등의 상수도 주요 시설물에 대해서 정기점검을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

□ 2016년 배수지 청소 세부추진계획 [시설관리과-4272(‘16. 2. 24)]

□ 2016년 상수도시설물 유지관리 점검계획[시설과-3241(2016.2.12.)]

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법(6개월 정기점검실시)

□ 배수지 항 청소 용역현황

□ 용역개요

- 용 역 명 : 2016년 반포배수지 외 9개소 항청소용역(연간단가)

- 계약업체 : 예원산업  대표 김 영 숙

- 용역기간 : 2016. 4. 22〜2016. 12. 31 (상․하반기 청소 1회씩 실시)

- 계약금액 : 289,776,850원

□ 배수지 항청소 용역 기간 중 정기점검 개요

□ 배수지 항 청소 용역시 청소 점검실시

- 점검기간 : 배수지별 항청소 기간 중 (별첨 일정 참조)

(상반기 5월 〜 6월,  하반기 9월 〜 10월)

- 점검대상 : 배수지 9개소 전수점검

□ 배수지 가압장 등 주요시설물 정기점검 실시

- 점검기간 : 배수지별 항청소 기간 중 실시 (상반기 5월〜 6월)

- 점검대상 : 42개소(배수지,가압장,현수관로,개포공동구)

※ 점검방법 : 배수지 청소 점검표 및 배수지 등 시설 점검표에 의한 점검

Ⅱ		정기점검 계획

□ 점검대상

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	비 고
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소	42	9	6	23	1	2	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (23개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡(18개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을, 형촌 (5개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
연장 4.2km 규격 4.4×2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

□ 정기점검 기간

□ 배수지 항 청소 용역 기간 중 실시

- 기 간 : 2016. 5. 10 〜 6. 20(상반기)

□ 점검반 편성

□ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 4명(반장 윤복철, 반원 김홍식,김재갑)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우, 반원 고원석,이종호)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 반 (사업소 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(반장 손병대, 김문호, 심경식, 유경준)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 배수지 항 청소시 주요 점검 사항

□ 청소작업 준비 및 안전관리 점검

- 청소인력 및 장비 적정 투입 여부

- 작업장 안전관리 및 위생관리 적정 이행 여부

□ 배수지 청소작업 상태 점검

- 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 준수 여부

- 청소방법 (물 세척, 세정제 세척)별 공정 이행 적정성

- 세정제 관리 및 세척잔수 처리(pH 측정 및 방류방법 준수)

- 벽체 오염 및 바닥 퇴적물 상태 등 청소상태 점검

□ 배수지 구조물 및 주변 시설물 상태 점검

- 구조물 균열 및 열화, 내부방식 상태, 신축죠인트 부위 등

- 배수지 내․외부 시설물 상태 점검

- 기타 구조물 이상여부 등

□ 주요 청소작업 공정 확인검사 이행 여부

- 청소업체 작업계획서 작성 및 계획서 이행 여부

- 배수지 청소 용역 적정 이행 여부

- 청소 용역업체의 공사 관련 유의사항, 약품사용 사전검사, 시험성적, 송장징구 안전사고 방지 등 제반사항 사전 점검

□ 상수도 시설물 주요 점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 지하철 역사, 공사장 등 노출관로 분야

- 겨울철 대비 현수관로, 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

□ 점검결과 조치

□ 점검시 적출대상이 경미하거나 긴급한 정비사항은 “시설물보수 연간단가계약”업체에 작업지시하여 보수 시행

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고 및 급수 지장이 발생하지  않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ		행정사항

□ 배수지 항청소 점검관리

- 배수지 항청소 완료 후 수질팀에 통수전 수질검사 의뢰 실시

- 세정제 작업절차 및 용수 사용량 기준 이행여부 확인

- 세정제 배출전 측정한 pH측정값 사진촬영 및 기록여부 확인

- 배수지 청소 점검표(붙임) 작성 및 기록관리

- 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 등 숙지 배수지 청소 감독 수행

□ 배수지 가압장 등 주요 시설물 정기점검 관리

- 배수지 시설 점검표(붙임) 작성 및 기록관리

- 정기점검 결과 과별 보고 및 FMS 등록

□ ‘16년도 배수지 가압장 정밀안전진단 및 정밀점검용역 과 병행 실시

따로붙임  1. 배수지 청소 점검표 및 주요 시설물 점검표 각 1부.

2. 2016년 상·하반기 배수지 청소일정(계획) 1부.

3. 항청소 매뉴얼 및 세정제 사용지침 각 1부. 끝.