서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	지장하수관 이설 계획 협의 회신(올림픽대교 남단 IC)

1. 토목부-8238호(2016.4.26.)와 관련입니다.

2. 올림픽대교 남단 IC 지장 하수관(차집관로) 이설 계획 협의사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 이설 차집관로 선형을 최대한 직선화하여 하수소통이 원활하도록 하고, 이설 후 기능상실된 기존 차집관로는 철거 후 반출 조치

나. 기존 차집관로와 신설 차집관로 연결 접합부 수밀성이 확보되도록 시공 상세도를 추가로 작성하여 시공 후 수밀이 되도록 조치하고, 시공시 우리시 및 ㈜탄천환경 입회하에 시공 조치

다. 이설 차집관로 양측에 모래로 충분히 채운 후 다짐을 철저히 하여 공사완료 후 관로 변형 등 방지 조치

라. 차집관로 연결부 및 변곡부에는 사각맨홀을 설치하되, 시민 안전 및 유지관리가 원활하도록 기존 한강변 차집관로에 설치된 고무코팅된 안전맨홀 덮개(스크린 포함)로 설치하고, 기존 자전거도로 부분의 포장과 단차가 없도록 평탄하게 시공. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	05/04 代정훈모
협조자	주무관	강청금
시행	물재생시설과-6513	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개