주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	05/04 최석기
협 조
	주무관		정갑평

문서번호 :	정수과-2230

□ 잔류염소 감시 결과 (4.27~5.03)                         (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	홍제 2동	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.38	0.35	0.25	0.20	0.35	0.25	0.20
	주	0.38	0.35	0.25	0.20	0.35	0.25	0.20
4.27(수)		0.41	0.33	0.25	0.16	0.42	0.25	0.25
4.28(목)		0.43	0.38	0.25	0.16	0.45	0.27	0.26
4.29(금)		0.42	0.46	0.27	0.18	0.51	0.32	0.25
4.30(토)		0.43	0.38	0.29	0.17	0.44	0.29	0.26
5.01(일)		0.42	0.39	0.28	0.14	0.48	0.30	0.25
5.02(월)		0.41	0.34	0.28	0.18	0.45	0.27	0.25
5.03(화)		0.41	0.35	0.26	0.16	0.46	0.28	0.24
최대값		0.43	0.46	0.29	0.18	0.51	0.32	0.26
최소값		0.41	0.33	0.25	0.14	0.42	0.25	0.24
평 균		0.42	0.38	0.27	0.16	0.46	0.29	0.25
종합 의견		전지역 잔류염소농도 적정하므로 현 송수 잔류염소농도 0.38mg/L 유지				특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2016.04.22. 12:00	0.35mg/L→0.38mg/L	장주혁/김유선

끝.