문서번호	시설관리과-11759
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
김재영	최재영	최명익		05/04 홍현구
협 조
	주무관		박현대

야간 누수탐사 결과보고

(용마21, 가3 소블록)

2016.05.04

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

용마21외 1개소 소블록

야간 누수탐사 결과보고

용마2 중블록 중 2015년 누수가 가장 많은 용마21소외 1개소블록에 대하여 하수관로에 대한 야간 집중 누수탐사 등을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		탐지 개요

관련근거 : 급수운영과-9667호(2016.4.22)

『＇16년 유수율 목표달성을 위한 유수율 저조 중블록 누수탐지 추진계획』

탐지블록 : 용마2중블록 중 용마21, 용마가3 소블록

선정사유 :＇15년 서울시 평균 유수율(95.2%)보다 저조한

용마2중블록 중 누수건수가 가장 많은 소블록 선정

2015년 누수건수 : 18건

탐지현황

탐 지 원 : 지역담당 김재영, 탐지반 윤근식, 유영곤

기간제 김백일 외 3명 이상 7명.

탐지일시 : 2016.05.03(화) 23:30 ~ 익일 04:30

탐지방법 : 하수맨홀 내부 맑은물 흐름여부 확인 및 상수도 제수밸브, 계량기 청음봉 누수음 측정

Ⅱ		탐지 결과

탐지내용

하수맨홀 및 하수관로 내부 조사 : 하수맨홀  내부 맑은물 흐름 여부 확인

상수맨홀 조사 : 밸브내 청음봉 사용 누수음 측정

야간 누수탐지 결과

위 치	탐 지 결 과	조 치 결 과	소블록
휘경동 286-284호 앞	누수 발견	누수복구반 이첩	용마21
휘경동 286-287호 앞	누수징후 발견	변실 물 제거후 재 조사	용마21
휘경동 382-285호 앞	누수 발견	누수복구반 이첩	용마가3

Ⅲ		행정 사항

누수발견 2개소는 즉시 누수복구반 이첩 시행

누수징후발견 1개소는 관련 연간단가계약업체에 양수 작업 시행

야간근무자에 대한 대체휴무 시행

붙임 : 야간 중블록 누수탐지 추진계획 보고서 1부.  끝.