문서번호	급수운영과-10869
보존기간	년
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수운영과장	서부수도사업소장
전성호	代김찬모	05/09 代이희세
협 조
	시설관리과장		유인행
	시설관리팀장		이준호

「2016년 4월」 중블록별 공급량 증·감 원인분석 보고

2016. 5.

서부수도사업소

『2016년 4월』

중블록별 공급량 증․감 원인분석 보고

우리사업소 유수율 향상 추진사업과 관련 2016년 4월 공급량 증ㆍ감 원인 분석 및 향후 대책을 보고함.

Ⅰ				공급량 현황

(단위 : 천㎥)

월별	2015년			2016년
	공급량	일평균 공급량	전 년 대 비 증감량(비율%)	공급량	일평균 공급량	전 년 대 비 증감량(비율%)
계	38,839	292	0.68	39,785	298	946	2.44
1월	9,903	319	-0.22	10,127	327	224	2.26
2월	8,880	191	1.2	9,421	200	541	6.1
3월	10,116	326	1.1	10,190	329	74	0.73
4월	9,940	331	0.64	10,047	335	107	1.07

※ 본부 16년 4월 증감량 : 93,743천㎥-93,865천㎥=-122천㎥(-0.13% 감소)

Ⅱ				전년대비 공급량 변화도

※ 2016년 4월 대비 사업소 공급량 107천㎥ 증가, 증감율 1.07%증가

Ⅲ				인구 증․감 현황

2016년 4월 기준 (단위:명)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비 고
2015년	1,198,114	309,948	388,607	499,559
2016년	1,198,553	316,275	386,208	496,070
증․감	439	6,327	-2,399	-3,489
증․감(%)	0.04	2.04	-0.62	-0.70

Ⅳ				구경별 수전 증․감 현황

2016년 3월 기준 (단위:수전)

구 분	계	구 경												비고
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
‘16년	123,406	107,943	8,433	4,245	983	839	399	225	149	109	68	12	1
‘15년	122,938	107,269	8,612	4,325	978	830	390	216	140	102	65	11	0
증감	468	674	-179	-80	5	9	9	9	9	7	3	1	1

※ 2개월 주기로 검침을 실시하여 4월 납기분 수전에 대한 현황임.

Ⅴ				공급량 감소를 위한 추진실적

○ 유량감시시스템을 활용후 중블록별로 효율적인 분석을 실시하여 공급량 감소대책 추진

○ 과학적인 다점형상관식 누수탐지기를 이용한 지속적인 누수탐지 실시

- 탐지건수 : 32건(목표/실적 235건/85건)

- 방지량  : 3,720㎥/일(누계 12,926㎥/일)

○ 불용관 정비 : 46건(목표/실적  527/223건)

○ 배급수관 정비공사 3건 계약(D=80~300mm, L=5,890m)

○ 노후 송배급수관 정비추진(2015년 이월사업)

- 위    치 : 마포구청역 ~ 성산2교간 송배수관 정비공사

- 개    요 : D=700mm, L=730m(비굴착 갱생)

- 공사기간 : 2015. 12.01 ~ 2016.08.27

- 추진실적 : 관세정작업 완료

Ⅵ				공급량 증․감 원인 분석

○ 전년 동월 대비 본부 공급량은 –122천㎥(-0.13%) 감소 하였고, 우리사업소 공급량은 107천㎥(1.07%) 증가함.

○ 사업소관내 아파트 및 재개발지역 입주로 인한 공급량 증가

- 월드컵북로 481 상암오벨리스크2차

- 백범로152 공덕파크자이

- 토정로31길 24E-편한세상 마포3차

- 마포대로195 마포래미안 푸르지오

- 가재울(택지2,4구역)DMC파크뷰자이

○ 서부사업소 관내 100mm이상 다량 급수처가 전년 동월 대비 21수전 증가로 공급량이 증가 되었음

○ 유량계 비교측정 입회 실시

- 2016.04.14. : SP2 오차범위 초과하여 보정함 –0.56 → -0.12

- 2014.04.15. : SP21 유량계 비교측정 결과 이상없음

SP28 유량계 비교측정 결과 이상없음

- 2014.04.18. : CB-3 유량계 비교측정 결과 이상없음

SP28 오차범위 초과하여 보정함 –1.51 → -0.15

- 2016.04.20. : CB-7 오차범위 초과하여 보정함 0.76 → 0.13

CB-8 오차범위 초과하여 보정함 –1.3 → -0.13

○ 유량감시스템을 활용한 일일 공급량 분석, 집중 누수탐지 및 누수복구, 노후관 및 불용관 정비 등 공급량 관리에 만전을 기하겠음.

Ⅶ				향후계획

○ 전년 대비 공급량 증가 중블록 집중 탐지 실시

○ 노후관 및 불용관 정비 철저

○ 일일공급량 분석 철저

○ 계측불량 의심 구역유량계에 대한 비교유량 측정 실시

따로붙임 : 중블록별 공급량 증감원인 분석(4월) 1부. 끝.