문서번호	시설개선과-4699
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		05/09 최용덕
협 조
	주무관		지양수

- 2016년 4월 기계실 -

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5. 9(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2016년 4월 기계실 -

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 주경기장, 실내체육관, 제1수영장, 제2수영장

2. 점검기간 : 2016. 4. 28 ~ 4. 29

3. 점검 및 조치현황

세 부 항 목	점검결과	조치내용
o 화장실 설비점검
- 수도꼭지 작동 및 고장유무	실내체육관 락카룸 세면기 고장	연간단가 작업지시
- 소변기, 양변기 세정밸브 이상유무	- 주경기장 2-9 양변기 고장	연간단가 작업지시
- 환기시설 이상유무	이상없음
- 급배수, 오수관 누수여부	주경기장 구내식당 배수배관 누수	연간단가 작업지시
- 라디에터 이상유뮤	이상없음
- 온수 시설 이상유무	-실내체육관 보조경기장 온수기 고장	연간단가 작업지시
o 공동구 배관 점검
- 주경기장 공동구 배관 누수 여부	이상없음
- 실내체육관 공동구 배관 누수 여부	이상없음
- 수영장 공동구 배관 누수 여부	이상없음
- 야구장 공동구 배관 누수 여부	야구장 2층 우수배관 고장	연간단가 작업지시

○ : 이상없음

2016. 4. 29.

점검자 : 지방공업주사보   황 인 정

지방기계운영주사 허 만 혁

지방기계운영주사보 임 윤 규

지방기계운영주사보 엄 정 규