“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 조직 양천”
	양천소방서
수신	************* ******************************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***************************************************** 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 6월 10일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 시정보완기간 종료일 기준 5일 전에 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ***********	소화 설비	1. 다음장소 소화기 미비치(분말 3.3KG) (총 10개) → 비치요함 - 1층 퓨마 매장, 지프 매장, 카라 매장, - 공용복도 : 2층~8층 복도 (7개) 2. 다음장소 옥내소화전 충압펌프 성능미달로 가압 불량/자동기동 셋팅불량 → 정비요함 - 지하1층 기계실 3. 다음장소 충압, 주펌프 옥내소화전 표지 미설치 → 설치요함 - 지하1층 기계실 4. 다음장소 물올림탱크 체크밸브 이음부 누수(15MM) → 교체요함 - 지하1층 5. 다음장소 소화전 주펌프 자동기동 불량(MCC 선로결선불량) → 정비요함 - 지하1층 기계실 6. 다음장소 소화전 주 충압펌프 토출측 압력계 불량 → 교체요함 - 지하1층 기계실(15K,100A) 7. 다음장소 동력제어반 적색 표시 및 OFF스위치 불량 → 교체요함 - 지하1층 기계실(충압펌프, 주펌프) 8. 다음장소 옥상수조 개폐밸브 폐쇄상태 → 개방요함 - 옥상 9. 다음장소 프리액션 감지기 챔버탈락 → 교체요함 - 주차장 입구(우측), A감지기 불량(3개소) 10. 다음장소 프리액션 수동조작함 노후로 인한 동작 상태 불량 → 정비요함 - 지하1층 기계실옆 11. 다음장소 충압펌프 자동기동 불량(MCC 선로결선불량) → 정비요함 - 지하1층 기계실 12. 다음장소 동력제어반 적색 표시 및 OFF스위치 불량 → 정비 및 교체요함 - 지하1층 기계실(충압펌프, 주펌프) 13. 다음장소 충압펌프 성능미달로 가압 불량/자동기동 셋팅불량 → 정비요함 - 지하1층 기계실 14. 다음장소 프리액션 방출 싸이렌 선로단선(2개소) → 정비요함 - 지하1층 주차장 벽부 15. 다음장소 옥상수조 개폐밸브 폐쇄상태 → 개방요함 - 옥상	2016.6.10.	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준 (NFSC 101) 옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102) 스프링클러의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	1. 다음장소 수신기 도통시험시 단선 → 정비요함 - 4번회로(2층),8번회로(6층) 2. 다음장소 수신기 노후화로 계전기류,기판손상등으로 동작,도통 시험상태 불량 → 정비요함(수신반 단자대에서 회로분리 6,7,8,10) - 1층 경비실 3. 다음장소 감지기 미설치 → 설치요함 - 1층 퓨마 매장, 지프 매장, 전자담배 매장 내 창고 4. 다음장소 감지기 선로단선 → 정비요함 - 2층 , 4층 , 6층 전체 5. 다음장소 감지기 감지부 도색으로 동작불량 → 교체요함 - 옥탑 계단감지기 6. 다음장소 발신기 선로단선 → 정비요함 - 2층 , 8층 7. 다음장소 발신기 기구불량 → 교체요함 - 6층		자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	1. 다음장소 유도표지 미설치 → 설치요함 - 3층 ~ 8층 복도통로 6개소 - 옥탑→8층, 8층→7층, 7층→6층, 6층→5층, 5층→4층, 4층→3층, 3층→2층,2층→1층 계단통로 8개소 2. 다음장소 피난구유도등 점등불량 → 교체요함 - 1층 주출입구(중형) 3. 다음장소 통로유도등 파손 → 교체요함 -2층 복도(좌방향), 지하1층 주차장(좌방향)		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이장원		검사지도팀장	代김효창		예방과장	05/09 박선호
협조자
시행	예방과-7930	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동)양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	*********************	/	부분공개(6)