문서번호	급수운영과-9386
결재일자	2016.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
구자광		최용진	05/09 代이승완
협조

보  고  서

(혜성여자고등학교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.5.9

북부수도사업소

급수운영과

보   고   서

관내 저수조 위생관리 업무수행 중 혜성여자고등학교(노원구 노원로16길 2)로

부터 저수조 청소 및 수질검사 면제 요청』이 접수되어 현장 확인 후 검토한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 5. 9.

보고자 : 기계운영7급  구 자 광

□ 현    황

건물 명칭	혜성여자고등학교
건물 현황	대 표	서환성	소재지	노원구 노원로16길 2
	관리자	송찬우	전화번호	972-4040	건축년도	1984년
	건물용도	학교		건물층수	지상4층
저수조 현황	용 량	지하 : 32톤 옥상 : 30톤		재질	재질:FRP,콘크리트
구 분		조사 내용
시행 현황	검토 내용	당초에는 지하저수조를 통하여 수돗물을 사용하다가 현재는 우회배관을 통하여 직결급수중임.
	물탱크 철거여부	존치 : 미사용(소화용수로 사용)
	배관 구조 변경	저수조폐쇄 및 우회배관
	측정 수압	2.6kg/㎠ - 지상1층
검토 및 조치의견		지하저수조를 거치지 않고 우회배관을 통하여 수돗물을 사용중 이므로 『저수조 청소 및 수질검사대상』 에서 제외코자 함.

붙임 : 1.  저수조 청소 제외 요청 공문 1부.

2. 공사사진 1부

2. 저수조 현황사진 1부.  끝.