문서번호	급수운영과-11892
결재일자	2016.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김효경		유명은	05/09 조면행
협조

보 고 서

(수도관 내부 물세척-신정27BL)

2016. 5.

강서수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 신정27소블럭에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◯ 건     명 : 수도관 내부 물 세척(Flushing) 실시

◯ 시 행  일 : ‘16. 4. 29.(금) ~ 5. 2.(월)

◯ 위     치 : 신정27소블럭(오류동 9, 11, 14, 23~25, 38번지 일대)

◯ 실시 결과

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계		50~150	329	DCIP				241
1	*** *******************	80	37	DCIP	1993	3	40	37		0.23	0.36	0.32	0.16	소화전

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
2	*** *****************	80	77	DCIP	1998	3	50	46		0.27	0.39	0.32	0.17	소화전
3	*** ************	50	30	DCIP	1992	2.5	50	42		0.26	0.34	0.31	0.16	소화전
4	***********************	150	35	DCIP	1996	3	50	46		0.25	0.49	0.35	0.18	소화전
5	*** *****************	100	150	DCIP	1988	3.5	70	70		0.16	0.44	0.26	0.17	소화전

붙 임 : 산출내역(퇴수량 및 사진대장) 1부.  끝.