문서번호	급수운영과-9040
결재일자	2016.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	05/09 조상덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

(********************************)

2016. 5

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (****************

****************건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.5.9.

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : 강남구 ***************

❍ 건 축 주 : *****

❍ 규    모 : 지하0층/지상2층 (연면적 763.94㎡)

❍ 용    도 : 근린생활시설 / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 20.6m

❍ 분기점 수압 : 약 3.2kg/㎡

❍ 급수계통 : 수서배수지

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 일반용(근생)

▶ 건축연면적 : 763.94㎡

- 763.94㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.274㎥/Hr

- 2.437㎥/Hr(20mm) < 3.274㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

∴ 일반용 25mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ********************************건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.