문서번호	시설관리과-12095
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		고신석	05/10 代고신석
협조

『대방7,8중블록』

공급량 분석 보고(4월)

2016. 05.

남부수도사업소

시설관리과

『대방7,8중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 대방 7,8중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 4월				2015. 4월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	690	23	6	1.6	684	22.8
대방7중블록	399	13.3	5.0	1.3	394	13.1
대방8중블록	291	9.7	1.0	0.3	290	9.7

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방7	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시
대방8	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시

Ⅱ		대방7중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	94,602	1,961	1	1	-	-
2016년	95,909	1,975	1	1	-	-
전년대비증감	1.36%	14

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	394	415	399	5	-16.0	1.3	-3.9
1일 평균공급량	13.1	13.4	13.3	0.2	-0.1	1.5	-0.7

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 99.34)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	96.53	139.91	46.79
2015년	92.47	134.68	43.60
증 ․감	4.06	5.23	3.19

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2015년 4월의 일평균 공급량은 13.1천㎥/일이며, 2016년 4월의 일평균 공급량은 13.3㎥/일로 전년 동월대비 0.2천톤 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 4월 공급량(399천m3)이 전년도(394천m3)보다 증가(5천m3)하였으나, 전월(415천m3)대비 감소한 것으로 보아 비교적 양호하게 유지되고 있음.

문제점

- 블록관리 문제없음

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 4월 중 대방 7중블록 누수복구 1건

- 4월 중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 40mm 1전 외 23전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 중블록 경계지역에 대한 수전조사 실시

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅲ		대방8중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	47,088	3,077	-	-	-	-
2016년	47,043	3,145	-	-	-	-
전년대비증감	-0.09%	68

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	290	277	291	1	14.0	0.3	5.1
1일 평균공급량	9.7	8.9	9.7	0.0	0.8	0	9.0

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 99.03)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	99.60	74.50	124.70
2015년	101.04	72.91	131.74
증 ․감	-1.44	1.59	-7.04

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2015년 4월의 일평균 공급량은 9.7천㎥/일이며, 2016년 4월의 일평균 공급량은 9.7천㎥/일로 전년 동월대비 동일함.

공급량 증감 원인 분석

- 4월 공급량(291천m3)은 전년도 공급량(290천m3)보다 증가(1천m3)하였으나,

- 1일 평균공급량은 동일(9.7천m3)하므로, 비교적 양호하게 유지되고 있음.

문제점

- 블록관리 문제없음.

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 4월 중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 40mm외 1전 외 17전 설치

- 신대방 증압가압 급수구역의 경계지역에 대한 수전조사 결과 잘못 기입된 2개소 수정

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 중블록 경계지역에 대한 수전조사 실시

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리   끝.