문서번호	운영과-1408
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김상헌		김광모	05/10 김웅남
협조

2처리장 초침 MOV밸브 고장보고

2016.05.10

2처리장

2처리장 초침 MOV밸브 고장보고

○ 일  시 : 2016. 05.10

○ 장  소 : 2처리장 초침 5계열

○ 기기명 : 생오니 유출 MOV밸브 5-3-2호

○ 내  용 : 장시간 사용과 밸브내 협잡물 끼임 현상에 의한 밸브 축과

디스크판의 연결부위 파손으로 사용불가

○ 보고자의견 : - 침전지에 가라앉은 생오니의 이송을 원활하게 하는

밸브로써 장시간 적체시 부패에 의한 가스 발생으로

악취발생의 원인이 되므로 조속한 교체요망

○ 첨부물 : 사진. 끝.