문서번호	운영과-3075
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김광옥		박한수	05/10 이동신
협 조
	주무관			박노경

제3원심 농축기(1호)외 1종 인버터 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3원심 농축기(1호)외 1종 인버터 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 원심농축기(1호,11호) 운영중 슬러지 공급펌프용 인버터의 작동불량으로 가동이 중단되어 아래와 같이 긴급 보수하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 04. 25. 09:00 경

점 검 자 : 주무관 김광옥, 주무관 장정구, 주무관 권경필

점검대상 : 제3소화조 기계식 농축기 운영점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	용 도	비고
원심 농축기(1호 및 11호) 슬러지 공급펌프용 인버터	22.9KVA	2010	원심 농축기 슬러지 공급 제어용 인버터 부품소손으로 작동불량

3		점검내용

제3소화조 생오니 원심농축기(1호,11호) 운영 중 슬러지 공급펌프량 조절용 인버터 작동불량(에러 H/W-Diag 발생)으로 운영이 중지되여 현재 예비용 펌프로 대체 운영

제3소화조 농축설비용 인버터는 부식성가스에 의해 부식이 심해 고장율이 심하고 생슬러지 처리량 증대로 농축기 상시가동이 요구되여 긴급조치가 요구됨.

4		조치계획

농축기 슬러지공급펌프 인버터(LS is7/2대)를 전문기술력을 확보하고 있는업체에 의뢰하여 신속히 수리시행

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,000,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.