문서번호	운영과-3079
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	05/10 이동신
협 조

제3소화조 농축슬러지 이송펌프(D1호) 외 2종 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 농축슬러지 이송펌프(D1호)외 2종 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축슬러지 이송모노펌프(B-2, D-1호) 및 반류수 농축기 슬러지공급펌프(3호)의 부품마로로 성능이 저하되여 긴급으로 수리하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 04. 22 09:30 경

점 검 자 : 주무관 장정구, 주무관 김광옥, 주무관 권경필.

점검대상 : 제3처리장 원심농축기 이송펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
제3소화조(D-1호) 농축슬러지 이송펌프	B-120 (145m3/h)	2010.1	부품 및 밸브 마모로 인한 성능저하로 슬러지 이송불가
제3소화조(B-2호) 농축슬러지 이송펌프	EH-120 (145m3/h)	2010.1	부품 및 밸브 마모로 인한 성능저하로 슬러지 이송불가
제3소화조 반류수농축기 슬러지 공급펌프(3호)	B-100 (90m3/h)	2010.1	부품 및 밸브 마모 등으로 성능저하

3		점검내용

소화조 농축슬러지 이송 모노펌프(D1호) 운영중 ‘16.04.22일 08:00경  체크 등 밸브와 부품 손상으로 슬러지 이송불가

소화조 농축슬러지 이송모노펌프(B2호) 운영중 ‘16.04.15일 09:00경 게이트밸브 및 체크밸브 손상으로 슬러지 이송불가

소화조 반류수농축기 슬러지 공급펌프(3호) 운영중 ‘16.04.25일 09:00경 체크밸브 손상으로 슬러지 이송 성능저하

4		조치계획

소화조 농축슬러지 이송펌프는 예비 공급펌프로 대체 가동하고

성능이 저하된 슬러지 이송펌프는 긴급 보수시행

농축슬러지 소화조 정상 투입을 위해 긴급 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체(대봉)에 의뢰하여 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,035천원 (부가세 포함)

- 농축슬러지 이송펌프(D1) 수리 : 1,045천원

- 농축슬러지 이송펌프(B2) 수리 : 660천원

- 반류수 농축기 슬러지 이송펌프(3호) 수리 : 330천원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.