문서번호	운영과-1418
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김의식		김지응	05/10 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

2처리장 원심농축기 2호 오일 순환펌프 고장보고

2016. 5.

난지물재생센터

(운  영  과)

#2처리장 원심농축기 2호 오일 순환펌프 고장 보고

시설현황

처리장	장비명	용 도	규격	설치년도	비고
2처리장	원심농축기 2호 오일 순환펌프	원심농축기 윤활계통에 부착되여 각부에 오일를 강제 순환시키는 장치	5HP	2008

점검개요

○점검일시 : 2016.5.9 ~ 5.10

○점 검 자 : 기계6급 김의식 전기7급 박재균

○점검대상 : 2처리장 원심농축기 2호 오일 순환펌프

○점검내용 : 원심농축기 2호 순환펌프 누설부분 샤프트 마모,

베아링부분 소음발생 등 점검

점검결과

○ 오일 순환펌프 샤프트 마모 및 누설 베아링 부분 소음과다 등으로 운전이 곤란함

보고자의견

○ 전문업체에 의뢰하여 수리를 요함

붙임) 고장사진.   끝.