문서번호	총무과-16152
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		별관운영팀장	총무과장
이관호		배창호	05/11 이혜경
협조
	시설관리팀장		임철수

서소문청사(1동) 변압기 교체 계획

2016.  5. 10.

총   무   과

서소문청사(1동) 변압기 교체 계획

서소문청사(1동) 전기실 동력변압기 소손으로 긴급 교체하여 안정적인 전력 공급에 만전을 기하고자 합니다.

현  황

❍ 수전전압 및 계약전력 : 22.9kV 2,000kW

❍ 전기설비 현황

변 압 기		수·배전반	발전기	비 고
750kVA	500kVA
2대	1대	33면	750kW×1대

❍ 교체 변압기 현황

- 규    격 : 22,900V/380V, 750kVA

- 제 조 사 : 제룡전기(주), 광진구 광장동

- 설치연도 : 2010. 5. 18.(하자기간 3년)

교체 사유

❍ 지하2층 전기실 변압기 1호기(750kVA) 소손으로 긴급 교체

- 소손일시 : ‘16. 5. 10.(화) 11:15

사고 변압기	변압기 소손

❍ 변압기 소손 사유

- 전기안전공사 의견 : 변압기 고압부분 권선 단락으로 소손

- 제조사 의견       : 상동(권선간 절연 파괴로 단락 추정)

교체 계획

❍ 기    간 : ’16. 5. 10. ~ 5. 13.

❍ 소요예산 : 약 16,500천원

- 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

❍ 계약방법 : 1인 견적에 의한 수의계약

- 추정가격 1,500만원 이하

- 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우(동일제품 교체)

❍ 행정사항 : 한국전기안전공사에 공사계획 신고 후 사용전 검사

붙임 : 정전사고 발생 보고서(서면)