문서번호	정수과-5589
결재일자	2016.5.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
이용은		서한호	05/11 임정규
협 조

막여과 운영현황 보고(2016년 4월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

영등포아리수정수센터

(정  수  과)

막여과시설 운영현황 보고(2016년 4월)

□ 시설 가동현황 : 유효율(98.1%), 가동율(46.7%)

구 분		계	가압식	침지식	비 고
유입량(㎥)	4 월	704,719	574,796	129,923
	(일평균)	(23,491)	(19,160)	(4,331)
	2016년	3,351,080	2,247,932	1,103,148
	(일평균)	(27,695)	(18,578)	(9,117)
생산량(㎥)	4 월	697,366	571,782	125,584	침지식 휴일,야간 가동중지
	(일평균)	(23,245)	(19,059)	(4,186)
	2016년	3,236,675	2,225,444	1,011,231
	(일평균)	(26,749)	(18,392)	(8,357)
유효율(%)	4 월	98.1	99.5	96.7
	2016년	95.4	99.0	91.7
가동율(%)	4 월	46.7	76.6	16.7
	2016년	53.5	73.6	33.4

□ 약품 및 전력 사용현황 (Kg, kwh)

구 분		계	가압식	침지식	비 고
응집제 (PAC)	4 월	6,408	4,393	2,015
	2016년	37,877	22,170	15,707
황 산 (H2SO4)	4 월	2,422	622	1,800
	2016년	14,299	1,057	13,242
차아염소산나트륨 (NaOCl)	4 월	6,852	771	6,081
	2016년	16,255	1,942	14,313
가성소다 (NaOH)	4 월	1,775	250	1,525
	2016년	2,660	277	2,383
중아황산나트륨 (SBS)	4 월	300	0	300
	2016년	456	0	456
옥살산	4 월	750	0	750
	2016년	1,050	0	1,050
전 력	4 월	177,144	90,076	87,068
	2016년	746,447	356,054	390,393

끝.