문서번호	정수과-5613
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안기열		서한호	05/11 임정규
협조	행정관리과장		안창수
	주무관		강우기

1·2정수장 염소설비 정비계획

2016. 5

영등포아리수정수센터

(정수과)

1·2정수장 염소설비 정비계획

우리 정수센터 1정수장 중염소수 배관 보호 커버 설치, 2염소 투입설비의 성능유지 개선 및 안정적 관리를 위하여 염소투입기 등을 세관 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

정수장 염소투입설비 현황

투입기	전 염 소	중 염 소	후 염 소
1정수장	40Kg/hr × 1대 75Kg/hr × 1대	전염소투입기로 대체 가능	40Kg/hr × 2대
2정수장	38Kg/hr × 1대 중염소투입기로 대체가능	38Kg/hr × 2대	19Kg/hr × 2대 7.5Kg/hr × 2대

2. 금회 정비 내역

가. 공 통

○ 급속분사교반기 등 기타정비

○ 표준 압력계 2개(염소용, 비염소용: 산소 ․ 이산화탄소) 구비

나. 1염소실

○ 정비 : 중염소수 배관 보호를 위해 함석 커버 설치

※ 세관은 ‘15년 11월 실시로 기간 미도래 (금년 하반기 예정)

다. 2염소실

○ 설비 현황

제조사 미국, 설치년도 2010년

기 화 기	가스필터 및 안전변	전동식 감압 진공조절기	투 입 기		염소 용해 설비
113Kg/hr= A호	A호	189Kg/hr= A호	중염소≒ 38Kg/hr×2대	후염소≒19Kg/hr×2대	급속교반기 3대 20Hp×1대 10Hp×1대,7.5Hp×1대
113Kg/hr= B호	B호	189Kg/hr= B호	재염소 막여과 및 후염소(인젝터)	7.5Kg/hr × 1대 7.5Kg/hr × 2대	인젝터 1inch 3대
			전염소≒ 38Kg/hr × 1대		급속교반기 20Hp×1대 인젝터 2inch 1대

※ 인젝터 2inch 1대 : ‘16.4.21 설치

○ 교체정비

- 기화기 A호 : 수조통 하단 부식에 따른 누수로 인해 용접된 수조통 재질 (SS400 + 아연  도금)

내구성 향상을 위해  스텐 (Ф510*1,120L*4T, STS 304) 수조 교체 →  정비기간 : 15일 소요

- 전염소급속분사교반기 프로펠러 날개 크랙 및 마모 등 발생으로 교체, 교반기 정비 후 별도 보관

-  2정수장 염소저장실 A호 액라인 안전변 1개 불량 교체

○ 세관

- 기화기 2대 : 내부 침전물 제거 및 전식방지용 마그네슘봉 소모로 교체

- 가스필터(인서트) 2식 : 내부 이물질 제거 및 필터 패드 교체

- 투입기 2대 : 전염소 ․ 후염소 B호 내부 이물질 제거 및 부품 교체

- 감압 진공조절기 일체형 1대 : B호 내부 이물질 제거 및 다이어프램 등 교체

3. 조치계획

가. 정비기간 : 작업지시일로부터 60일

나. 아리수정수센터 염소설비유지 및 안전관리 공사(연간단가) 계약업체(동방수기)에        작업 지시하여 신속한 정비로 정수처리 운영에 만전을 기하고자 함.

▶ 본부 수질과-3332(‘16.4.12)호 정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사 계약 체결

4. 정비내역서

가. 소요금액 : 33,649천원.

나. 내역서

정 비 명	금 액	비 고
표준압력계 2개구비 (검사성적서 포함)	715	1,2정수장
중염소수 배관설비 보호용 함석커버 설치	3,099	1정수장
염소투입설비 세관정비 및 기타 교체	13,646	2정수장
염소기화기 A호 수조통 교체	9,201
전염소교반기 프로펠러 교체	4,396
염소저장실 A호 액라인 안전변 교체	2,592
총 계	33,649천원	-

5. 붙  임

가. 정비공사내역서외 1부. 끝.