수질민원관련(부적합) 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박은선	김진국	05/12 서경만

명에 의하여, 수질민원 신청에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 05. 10

보고자  주무관  성 명 : 박은선

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질민원 수질검사차

□ 출장일시 : 2016. 05. 10(화) 14:00~16:30

□ 출 장 자 : 환경6급 박은선, 공업7급 경택중

□ 출장내용 : 음용여부 확인을 위한 수질검사 실시

□ 출장결과

민 원 인	민원내용	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비 고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
******************** *************** ******* ***************	수질검사	6.43	0.25	7.5	0.36	0.04	부적합	탁도, 철 초과

□ 조치 및 보고자의견

○ 수질검사결과 탁도 및 철의 수질기준을 초과하는 부적합 시설이 발생하여  시설개선(노후옥내배관 교체) 완료시까지 배관에 정체된 수돗물을 충분히 퇴수 후 끓여서 사용토록 안내하였으며 2차 정밀 수질검사를 위한 시료를 채수함.

○ 동 부적합시설 발생내역을 관련 부서에 통보하고 시설개선 완료시 까지 특별 관리   하고자 함.

붙임 : 부적합시설 수질검사 결과서 1부.  끝.