문서번호	급수운영과-9277
결재일자	2016.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	05/12 조상덕

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (역삼동 836-69)

2016.  5.

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (역삼동 836-69)

************************************************

*********

********************

*****

*****************역삼동 836-69

************㈜지*****

***************************************

************************

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 24m

❍ 분기점 수압 : 약 2.7kg/㎡

❍ 급수계통 : 서초배수지

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 일반용(근생)

▶ 건축연면적 : 1,211.73㎡

- 1,211.73㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 5.193㎥/Hr

- 5.166㎥/Hr(25mm) < 5.193㎥/Hr < 8.892㎥/Hr(30mm)

∴ 일반용 30mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 역삼동 836-69 건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.