배수지 항청소 후 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 05/12 이만기

대시민공개

	명에 따라 2016년도 상반기 배수지 항청소 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 5. 12.
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2016년 대현산배수지 외 4개소 항 청소

- 공사일정 : 2016. 4. 22. ~ 6. 7.

- 공사감독 : 급수운영과 손종백

□ 수질검사결과

- 검사대상 : 대현산배수지(2-1지)

- 검사일자 : 2016. 5. 12.

- 검 사 자 : 공업7급 유정미, 임기제마급 유석재

- 수질검사결과 : 적 합

검사항목 (수질기준) 검사지점	잔류염소 (4.0mg/L이하)	탁도 (0.5NTU이하)	PH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	동 (1mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	비고
대현산배수지 1-6지(5/10)	0.32	0.05	7.1	-	-	-	-	청소 전
대현산배수지 1-6지(5/12)	0.26	0.06	7.3	0.00	0.00	0.001	0.01	청소 후

※ 청소전은 수질자동감시시스템 자료임

□ 조치사항

- 대현산 배수지(2-1지) 항 청소 후 7항목(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리, 망간, 아연) 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 담수 및 통수토록 하였으며, 차후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하여 재검사를 받을 수 있도록 안내하였음.  끝.