문서번호	시설관리과-4648
결재일자	2016.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		시설관리과장		시설안전부장
정준석		정윤홍		05/12 강신재
협 조

밸브 사용승인 검토 결과 보고

2016. 5.

상수도사업본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

밸브 사용승인 검토 결과 보고

수도용 유사 신규자재인 밸브 2건의 사용승인 적합여부에 대한 검토결과를 보고 드림.

□ 유사 신규자재 밸브 사용승인 요청 현황(2건)

구 분	소프트실 슬루스 밸브	이중실링 편심 버터플라이밸브
제품규격	D=80~300㎜	D=300~2,000㎜
제품형식	수직형	수평형
생산업체	현대주철산업㈜	㈜은광이노텍
제품특징	에폭시 분체 도장 디스크 쇄기형 양각 가이드 구조 밸브 하부 홈이 없음.	이중디스크에 이중시트 구조 축중심이 편심형으로 마찰 감소 고압의 정압 역압에 양호
KC인증	KCW-2015-0007(’15.1.22.)	KCW-2012-0117(’12.4.25.)
규격인증	한국상하수도협회 단체표준 KWWA-15-006(’15.4.24.)	한국표준협회 인증 KSB2333제7219호(’13.10. 17.) 한국상하수도협회 적합 인증 KWWA-CP-2014-042(’14.5.9)
기 타	-	조달청 우수제품 지정번호 2014025(’14.4.25)
제품사진

□ 관련근거

○ 시설관리과-4138호(규제 개혁을 위한 밸브 사용승인 개선계획, ’16.4.27.)

○ 대상 : 유사 신규자재(밸브)

○ 목적 : 자재 선정의 투명성과 공정성 확보 및 성능 검증

○ 심의내용

- 수도법 제14조 위생안전기준 인증 여부 : 필수

- 수도법 시행령 제24조의 2 규격 인증 여부 : 필수(택 1)

(KS, 우수단체표준, KWWA, 환경마크, NEP, NET, 환경부장관 고시자재)

- 버터플라이밸브 성능 개선(차장방침 제154, ’02.4.11) 밸브 시트 메탈 사용

□ 검토 결과 : 승인 2건

○ 수도법에 의한 수도용 자재나 제품으로 기준 규격을 만족

○ 수도법 제14조 제1항 및 제3항의 위생안전기준 KC인증 만족

○ 수도법 제14조 제3항 및 동법 시행령 제24조의2 규격 인증 만족

○ 차장방침 제154호(’02. 4. 11.) 『버터플라이 성능 개선』에 의거

버터플라이 밸브의 시트는 메탈제품만 사용

○ 유사 신규자재 사용승인 현황

제 품 명	생산업체	검토결과	승 인 의 견
수도용 소프트실 슬루스 밸브	현대주철산업㈜	승인	별도 의견 없음.
이중실링 편심 버터플라이 밸브	㈜은광이노텍	승인	별도 의견 없음.

□ 향후계획

○ 밸브 사용승인 결과 수도자재관리센터 및 생산업체 통보

○ 사용 승인된 밸브 자재관리시스템 코드 등록 및 관리

붙임 : 1. 인증서 각 1부.

2. 사용승인 적합성 검토 1부. 끝.