함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2계열여과지 여재조사 협조요청(공문 접수)

1. ㈜도화엔지니어링 뚝도(CM) 2016-154(2016.05.12.)호, “2여과지 여재조사 협조요청” 사항과 관련입니다.

2. 위호로 “뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사”관련 “2계열여과지 여재조사 협조요청 공문”이 접수되었기에 문서접수(접수번호 정수과 - 2358, 2016.05.12)하고, 관련부서(담당자) 검토 후 조치 하고자 합니다.

가. 공문 주요내용

○조사기간 : 2016.5. 10.~ 5. 13(4일간)

○조사대상 : 4개 여과지(2, 3, 6, 10호)

※ 유효경 1.1mm 이상 : 2호, 상부(35cm) 삭취 후 보사 : 3호

○조사 항목

- 입도조사(유효경, 최대 최소입경, 균등계수)

- 여과사 세척 탁도 등

○시료채취 : 40개(4개지×5개층×2회)

- 지점 : 표층, 40㎝, 60㎝, 80㎝, 120㎝

- 시료수 : 역세척 전후 2회

- 시기 : 해당 여과지 역세척 도래시

○분석기관: 공인인증기관 및 자체분석

붙임 : 1. 접수 공문 1부

2. 2계열여과지 여재입도등 시험계획 1부. 끝.

주무관	이금재		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	05/12 代홍맹식
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-2363	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화		/전송		/		/	대시민공개