	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 계획

1. 재난관리과-3483(2016.5.12.)호 「소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(구로구6개소)」와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 계획을 자체수립하여 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 검사기간 : 2016. 5.13 ~ 5.15(3일간)

나. 검사대상 : 보수4(지하식4)

연번	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	정비내용	검사자
1	지하식	805	구로구 고척동 313-9 동원슈퍼 앞	스핀들 불량	정비완료	3팀 소방용수시설 담당자
2	지하식	589	구로구 고척동 167-39	스핀들 불량	정비완료	1팀 소방용수시설 담당자
3	지하식	1056	구로구 고척동 167-13 진주아트빌	제수변 스핀들 고장	정비완료	1팀 소방용수시설 담당자
4	지하식	590	구로구 고척동161-77	관구 배수불량	정비완료	2팀 소방용수시설 담당자

다. 검 사 자 : 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

○ 자체계획을 수립하여 확인 검사 후 결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 5. 16(월)한 제출하기 바랍니다.

붙임 : 1. 소방용수시설 보수완료 현황(구로구6개소) 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	문기영		3팀장	김문수		119안전센터장	05/12 이서원
협조자
시행	고척119안전센터-1951	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195	/
전화	02)2618-3104	/전송	02)2616-0119	/		/	대시민공개