문서번호	시설관리과-11032
보존기간	년
결재일자	2016.5.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
최환수		손병대	05/12 박희철
협조

2016년 상반기

전식방지 시설물 자체점검 결과보고

2016. 5.

2016년 상반기

전식방지 시설물 정기점검(사업소자체) 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 「전식방지 시설물(배류기ㆍ외부전원)」에 대하여 (16년 상반기) 정기점검(자체)을 시행하고 그 결과를 보고함.

관련근거

상수도 전식시설물 관리 규정 (상·하반기 각 1회 자체점검 시행)

점검개요

점검기간 : 2016. 05. 09. ∼ 05. 11.

점검대상 : 총 25개소

-  배류기(3) / 외부전원(22)

※ 기존 26개소에서 삼성배수지(외부전원) → 희생양극으로 변경됨

점 검 자 : 심경식, 유경준, 최환수, 맹준영

점검내용

정류기 내/외부 정비

정류기 단선 및 회로 이상유무

전위 측정 등.

주요 특이사항 및 조치계획 – 세부내역 별첨

시 설 물	특 이 사 항	조 치 계 획	비 고
남부터미널 배류기	휴즈 소손	휴즈 교체	-
압구정 한양아파트 외부전원	전위 기준치 미달	내년 예산 반영후 양극 보강	-

붙 임 : 전식방지 시설물 점검 결과 1부.  끝.