문서번호	운영과-3191
결재일자	2016.5.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	★운영과장
박광현		박한수	05/12 이동신
협 조
	주무관			김정환

제3벨트동 원심탈수기 슬러지 공급펌프(2호) 수리 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3벨트동 원심탈수기 슬러지공급펌프(2호) 수리 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 벨트 탈수동 원심탈수기 슬러지 공급 모노펌프(2호) 부품손상으로 가동이 중지되어 아래와 같이 긴급으로 조치 하고자 보고드림.

1		시설현황

설 비 명	용 량	모델	운 영 실 태	비고
원심탈수기슬러지공급펌프 (2호)	15~45 (㎥/h)	모노펌프 B-80	슬러지공급 모노펌프 부품손상으로 가동중지되어 예비설비로 대체 운영 중	설치년도 2010년

2		점검내용

제3벨트탈수동 원심탈수기 슬러지 공급 모노펌프(2호) 운영 중 ‘16.05.08일 17:10분경에 펌프 내부측 이상소음 및 작동불량 발생되어 점검결과

슬러지 공급 모노펌프 유니버셜죠인트 등 부품 손상이 예상되나 분해점검 후 노후부품 교체가 요구됨.

3		조치계획

슬러지펌프 (2호)의 부품 수리 교체시행

탈수기의 원할한 운영을 위해 긴급성이 요구되어 수리실적이 있는

업체에 의뢰하여 시행하고자 함.

슬러지펌프 수리시 로터, 스테이터는 마모상태 확인후 교체토록 예정임.

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,822,600원(부가세10%포함)

- 유니버셜 조인트교체: 626,000원

- 드라이브 샤프트교체: 980,000원

- 커플링로드 교체: 960,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비 및부대비, 시설비. 끝.