투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시교통방송
수신	서울산업진흥원대표이사
(경유)	에스플렉스센터장
제목	교통방송 방송시스템 전원공사 관련 협조 요청

1. 교통방송 S-Plexcenter 청사이전 관련입니다.

2. 우리 교통방송에서 S-Plexcenter 청사이전과 관련하여 방송시스템 공사 진행을 위한 S-Plexcenter 전원설비의 일부 변경 작업을 다음과 같이 진행 하고자 하오니 협조하여 주시기바랍니다.

가. 건 명 : 교통방송 방송시스템 전원공사 관련 협조요청

나. 협조사항

분전반 위치	작업내용	비고
11층 EPS실 LU-11A	기시공 MCCB 차단기 4개 교체 - 50AF/40AT → 50AF/50AT
3,4,5,6,7,12,13,14층 교통방송 방송시설 분전반	기시공 ELB 차단기 교체 - ELB 차단기 → MCCB 차단기	ELB 차단기 사용 시 방송사고 우려

-11층 EPS실 분전반 및 교통방송 방송시설 분전반 차단기 교체작업 협조

끝.

	서울특별시교통방송 대표
기술관리팀장	김응석		기술관리부장	손재달		기술국장	05/13 변동운
협조자
시행	기술국-3479	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 36 교통방송	/	http://www.tbs.seoul.kr
전화	02-311-5511	/전송	02-311-5519	/	chamion@seoul.go.kr	/	대시민공개