문서번호	급수운영과-9452
결재일자	2016.5.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	05/13 代이승우

「강남구 개포동 1180~1180-4번지 일대 소출수 해소를 위한」 간선배관 부설계획

2016.   5.

강남수도사업소(급수운영과)

「강남구 개포동 1180~1180-4번지 소출수 해소를 위한」 간선배관 부설계획

강남구 개포동 1180~1180-4번지의 배수관 구경확대로 소출수 민원을 해소하고 원활한 급수공급을 위한 간선배관 부설계획을 보고 드림.

※ 본부 급수설비과-909(2016.1.27.)호. 2016년 간선배관 사업비 배정 요청 및 통보

현  황

위  치 : 강남구 개포동 1180~1180-4번지

급수현황

- 수계 : 서초배수지 (L.W.L : 56m)

- 표고 : 35.1~36.8m (수압 : 약2.0㎏/㎠)

- 배수관로 : 1989/DCIP/80mm

- 배관망도

현장조사 내용

개포동 1180~1180-4번지 지역은 현재 배수관 80mm를 이용하여 수돗물을 공급하고 있으나, 신축건물 건축으로 사용수량이 증가되어 다량급수 시간대인 아침 ‧ 저녁에 소출수 민원이 발생되고 있어 배수관의 구경확대가 시급한 실정임.

※ ***************************************

- 간선배관망 : 1989/DCIP/80mm ⇒ DCIP/150mm (구경확대)

- 기존관(80mm) 인입분기 현황

기존배수관	분기위치	분기구경	개소	적정 배수관 구경
80mm	개포동 1180	25mm	1	150mm
	개포동 1180-1	30mm	1
	개포동 1180-2	30mm	1
	개포동 1180-3	30mm	1
	개포동 1180-4	25mm	1
	개포동 1181-5	40mm	1
	개포동 1181-6	30mm	1
	개포동 1181-7	25mm	1
	개포동 1181-8	25mm	1
	개포동 1181-9	25mm	1

조치 계획

소출수 민원으로 해당지역 본부 급수설비과의 검토결과 2016년 간선배관  사업비 배정(본부 급수설비과-909(2016.1.27.)호)이 완료 됨에 따라,

배수관 협소로 인해 발생하는 소출수 민원 해소 하기위해 배수관을   아래와 같이 부설코자 함.

- 배수관 구경 확대 : 기존 D=80mm → D=150mm로 확대

- 공사개요 : D=150mm, L=85m

- 소요예산 : 45백만원 (기배정)                           (단위:천원)

구분	계	공사비	관급자재비	복구비및기타
소요예산	45,000	18,000	10,000	17,000

예산 조치계획

- 본부(급수설비과)에 간선배관 공사비 시행.  끝.