문서번호	운영과-3242
결재일자	2016.5.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		05/13 이동신
협 조

제3소화조 황화수소 저감용 액체산소 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 황화수소 저감용 액체산소 구매 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3소화조 소화가스 내 황화수소가 고농도로 발생되고 있어 소화조에 투입 황화수소 발생을 저감하는 액체산소를 구매하여 도시가스 정제시설 소화가스 공급에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

제3처리장 소화가스 내 황화수소 저감대책보고—슬러지재활용과 –1166(‘15.2.13.)

2		황화수소 발생 및 저감시설 운영현황

제3소화조에 소화가스 내 황화수소 농도가 고농도(1920~2000PPM)로 발생되어 소화가스 정제시설 소화가스 공급이 원활하지 못함에 따라

제3소화조(A.C계열 1단소화조 4지)에는 액체산소를 황화수소 농도에 따라 투입량을 조절하여 운영결과 제거효율이 우수하여 탈황설비 개선전까지 확대 운영하고자 함.

소화가스 내 황화수소 저감효율

시설명 계열		소화조 황화수소 저감시설	황화수소 저감현황 (PPM)			비 고
			투입전 발생농도	투입 후 농도	저감량
제3처리장 소화조	A계열	액체산소 투입	2,080	1,620	730	-
	C계열	액체산소 투입	2,120	1,480	670	-

3		구 매 계 획

소화조 액체산소 공급은 액체산소병과 기화기의 임대가 필요하고 휴일 등 주야 수시 공급이 가능한 근거리 업체(장안에너지/용답동소재)에서 구매하여 매월 사용량에 따라 정산하고자 함.

- 구매 예정기간 : 2016.4.1. ~ 6.31 (3개월)

‘16년에는 탈황설비 증설과 난지물재생센터 습식탈황설비 개선계획(’16.6월 중)으로 개선전까지 구매하고 향후 황화수소 저감효과를 분석한 후 추가 구매하고자 함

액체산소 구매계획

시 설 명	구매물품	규격	구매요구량		비고
			월 소요량	소요비용(원)
제3소화조 (A.C계열)	액체산소 (기화기 대여포함)	165ℓ 붐배	32~42병 (2개소)	4,500,000

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,500,000원(월 1회)

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리,중랑물재생센터운영, 재료비, 재료비. 끝.