“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천”
	양천소방서
수신	******************* ********************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (**********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *****************************************************************과 관련하여 『화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 5월 27일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 및 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 보완기간 종료일 5일전 까지 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
*********** ***** ****	소화설비	○ 옥내소화전 위치표시등(34호 계단 5층 승강기 홀 내) 점등 불량 - 교체요함 ○ 누수 감지 탬퍼스위치 분리 상태(2개소- 34호 계단 15층, 24층) (현재 게이트 밸브가 폐쇄되어 있으며 중계기 내 L2선로 분리 상태) - 정비요함	2016. 5.27	옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102 제4, 7조
	경보설비	○ 감지기 작동 불량(4개소) - 교체요함 - 56호 계단 4층, 20층 승강기실 내 연기 감지기 - 34호 계단 15층, 20층 승강기실 내 연기 감지기 ○ 발신기 커버 불량(지하3층 56호 계단 출입구 옆 발신기) - 교체요함		자동화재 탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 NFSC203 제7, 9조
	피난설비	○ 계단 통로유도등 점등 불량 - 34호 계단 24 ~ PH층 ↓↑ LED ○ 피난구 유도등 예비전원 불량 - 789호 계단 6층 승강기 홀 내 중형 LED 형 ○ 계단통로 유도등 예비전원 불량(2개소) - 56호 계단 5 ~ 6층, 8 ~ 9층 ↓↑ LED → 상기 사항 교체요함		유도등및유도표지의 화재안전기준 NFSC303 제6, 9조
	기타설비	○ 방화문 연동 불량(6개소) : 정비요함 - 1층 로비 12호 방화문 승강기 정면 방화문 좌측 34호 방화문 좌, 우측 56호 방화문 좌측 - 2층 방화문 좌, 우측		화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전 관리에 관한 법률 제10조

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이장원		검사지도팀장	代김효창		예방과장	05/13 박선호
협조자
시행	예방과-8239	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동)양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	freespace@seoul.go.kr	/	부분공개(6)