문서번호	급수운영과-12565
결재일자	2016.5.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김효경		유명은	05/13 조면행
협조
	주무관		주은선

보 고 서

(수도관 내부 물세척-신정28BL)

2016. 5.

강서수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 신정28소블럭에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◯ 건     명 : 수도관 내부 물 세척(Flushing) 실시

◯ 시 행  일 : ‘16. 5. 4.(수) ~ 5. 9.(월)

◯ 위     치 : 신정28소블럭(오류동 33, 47, 48, 52, 59, 248번지 일대)

◯ 실시 결과

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계		50~300	410	DCIP				186
1	**************	150	75	DCIP	2005	4	40	43		0.28	0.47	0.34	0.18	소화전

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
2	*******************	150	195	DCIP	1986	4	30	32		0.25	0.36	0.32	0.16	소화전
3	****************************	50	60	DCIP	2004	4.5	50	57		0.11	0.41	0.34	0.16	소화전
4	***************	300	80	DCIP	2005	4	50	54		0.24	0.35	0.37	0.18	소화전

붙 임 : 산출내역(퇴수량 및 사진대장) 1부.  끝.