문서번호	하천관리과-7203
결재일자	2016.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
김재웅	김중영	이진용		05/13 권기욱
협 조
	치수계획팀장		손경철

「2016년 수방대비」

빗물펌프장·수문시설 외부 전문기관 점검결과 보고

2016. 05

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 수방대비

빗물펌프장․수문시설 외부 전문기관 점검결과 보고

2016년 수방 대비를 위하여 빗물펌프장․수문 등 주요 수방시설   물에 대하여 자치구별로 제조사 및 전기안전공사 등 외부전문기관    점검을 시행하고, 이에 대한 점검결과 및 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		점검대상

○ 빗물펌프장 : 116개소(배수펌프 774대)

○ 수      문 : 308개소

○ 관측 및 영상설비 : 강우량계 47개소, 수위관측소 24개소, CCTV 22개소

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : ‘16. 2. 15. ~ 4. 6.

○ 점검방법 : 외부 전문기관 점검(자치구 주관)

○ 점검반 구성

- 제조업체 71개(기계설비 31, 수문설비 3, 전기설비 17, 제어설비 20)

- 전문기관  3개(전기안전공사, 전력기술인협회, 승강기안전기술원)

○ 점검내용

- 기계설비 : 모터펌프, 수문, 제진기, 크레인 등

- 전기설비 : 변압기, 수배전반, 펌프기동반 등

- 제어설비 : 운영프로그램, CCTV설비, 관측설비(강우량, 수위계) 등

- 기    타 : 건축물, 시설물 등

Ⅲ		점검결과

(5.10일 기준)

지적 사항	분 야 별						조치결과
	모터 펌프	일반 기계	수 문	전기 설비	계장 설비	기 타	정비완료	정비 중
253	26	49	27	104	46	1	196	57

※ 정비 중인 개․보수사항은 대부분 ‘16. 5. 15일까지 완료 예정이며, 일부

노후설비 개량사업(2건)은 6월중 완료 예정.

Ⅳ		주요 지적사항

○ 기계설비

- 모터펌프 : 그랜드패킹 마모, 오일 누유, 온도․베어링센서 불량 등

- 제 진 기 : 유압유 부족 및 누유, 센서 불량, 벨트컨베이어 이완 등

- 밸 브 류 : 유압유 누유 및 리미트스위치 불량, 개폐상태 불량 등

○ 수문설비

- 수문 노후, 래크바 파손, 문비․래크바 부식, 감속기 누유

- 권양기 전동모터 불량, 긴급 차단장치 불량, 조작반 노후 등

○ 전기설비

- 차단기 동작 및 접촉저항 불량, 변압기 절연유 부족, 조명회로 절연 불량

- UPS밧데리 방전, 누전차단기 동작 불량, 계전기 설정치 조정 등

○ 계장설비

- 자동제어설비 오류, 강우량 현황판 불량, CCTV 영상 불량

- 수위계 오류 및 노이즈 발생, 통신카드 및 모니터 불량 등

Ⅴ		향후 계획

○ 현재 정비중인 사항은 가용 가능한 인력을 최대한 활용하여 ‘16. 5. 15일까지       정비 완료토록 자치구 독려.

○ 노후설비 개량사업 중 사업이 수방기간과 중복되는 경우 납품시기 단축 및        기존 설비의 철저한 관리로 수방기간 시설물 운영에 차질 없도록 조치.

붙임 : 1) 제조사․외부전문기관 점검결과 총괄표 1부.

2) 자치구별 점검결과 및 조치계획 1부.

3) 현장 점검사진 1부.  끝.