	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자체점검 본부 표본점검 결과에 따른 현장확인 결과보고

1. 관련근거

가. 서울시 예방과-11976(2016.5.10.)호「자체점검 표본점검 결과 알림【호텔신라 면세점】」

나. 서울시 예방과-12154(2016.5.12.)호「자체점검 표본점검 결과 알림【플라자호텔】」

2. 위와 관련하여 본부 소방특별조사반 자체점검 표본점검 결과 지적확인 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 현장확인 결과

대상명	확인사항	확인일자	확인자	확인 결과	비고
호텔신라 면세점	○지하1층 기계실내 스프링클러설비 충압펌프 템퍼스위치 단선으로 정비 필요 ○지상1층 유수검지장치실(습식스프링클러설비) 내 싸이렌 해당방호구역으로 이전조치 필요	2016.5.13.(금)	위.위성매 위.장세경	시정조치완료됨	붙임참조
플라자 호 텔	○2번 스프링클러주펌프 릴리프밸브 누수로 정비 또는 교체 필요 ○지하2층 일체형 방화셔터 2개소 출입구 셔터의 다른 부분과 색상을 달리하여 구분할수 있도록 정비 필요 ○충전기한 지난 공기호흡기 2개소 용기 재검사 필요	2016.5.13.(금)	위.위성매 위.장세경	불량	조치명령

붙 임 : 지적사항 보완관련 사진(호텔신라 면세점) 1부.  끝.

담당자	장세경		검사지도팀장	신상돈		예방과장	05/16 정진항
협조자
시행	예방과-8751	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-3298-5027	/전송	02-2238-1803	/	jsk3030@seoul.go.kr	/	부분공개(7)