문서번호	운영과-3297
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김원섭		05/16 代하병문
협 조

제4처리장 종침오니수집기 구동축및커프링교체공사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.05

제4처리장 오니수집기 구동축및커프링교체공사보고

4처리장 종침오니수집기 구동축 및 커프링마모로 인함 정상운전이 불가    하여 조속한 부품교체로 만전을 기하고져 함.

제4처리장 종침오니수집기 현황

품 명	규 격	설치년도	용 도	비고
커프링	∅ 250 × 200 L	1997	구동축연결용
구동축	∅100 × 2230 L	1997	감속기구동용

점검내용

4처리장 종침오니수집기 구동용축 및 커프링이 장시간 사용으로          인한 노후도 및 마모가 심각하여  오니수집기 정상운전이 불가한          상태임.

조치계획

구동축 및 커프링 교체

: 예비 부품이 확보되지 않아 부품에 원활한 조달이 될 때까지 마모부위 주변에 가접을 실시하여 임시조치토록하며, 아울러 신속한 수리를 위해 하수도설비 전문업체인 ㈜ 대동정밀에 의뢰하여 신속히 수리코져함.

수리완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 242만원

현장사진

오니수집기 구동축및커프링	오니수집기 구동축및커프링
오니수집기 구동축및커프링	오니수집기 구동축및커프링

끝.