문서번호	운영과-3317
결재일자	2016.5.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	★운영과장
박광현		박한수	05/16 代하병문
협 조
	주무관			김정환

제3벨트동 원심 탈수기 5호 (전원공급장치) 수리 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3벨트동 원심 탈수기 5호(전원공급장치) 수리 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 벨트 탈수동 원심 탈수기 5호(자동 그리스주입기 파워서플라이)작동불량으로 아래와 같이 긴급으로 조치 하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 05. 16

점 검 자 : 주무관 박광현, 주무관 김정환, 주무관 강왕구

점검대상 : 제3처리장 원심탈수기5호(파워서플라이)작동이상으로 점검

2		시설현황

설 비 명	용 량	운 영 실 태	비고
원심탈수기 (5호)	48W/24V	‘16.05.15일 17:20분경 POWER SUPPLY-2 (전원공급기 모델: CP SNT 48W 24V2A) 작동불량으로 자동으로 그리스 공급이 않됨.	설치년도 2014년

3		점검내용

제3벨트탈수동 원심 탈수기 5호(전원공급기) 운영 중 ‘16.05.15일 17:20분경에 전원공급기(POWER SUPPLY-2)의 자동 그리스 주입기장치 작동불량으로 탈수기 베어링에 그리스가 원활이 공급이 않아 기계 베어링 마모가 우려되어 긴급 수리가 요구됨.

4		조치계획

전원공급장치 및 자동 그리스주입기(5호)의 부품 수리 교체시행

탈수기의 원할한 운영을 위해 긴급성이 요구되어 소액으로 수리실적이 있는 업체에 의뢰하여 시행하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 132,000원(부가세10%포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비 및부대비, 시설비. 끝.)