문서번호	정수시설과-5265
결재일자	2016.5.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	05/16 代안창수
협조	행정관리과장		안창수
	정수과장		서한호

2016년 여름철 풍수해 대책

2016.  5.

영등포아리수정수센터

2016 여름철 풍수해 대책

여름철 풍수해 재난에 사전 대비하고, 재난 발생시 신속하고 효율적으로 대응하기 위해 대책을 수립․시행하여 시민 안정 급수에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

추진방향 : 여름철 풍수해 및 안전사고 예방

추진기간 : 2016. 5. 15 ~ 10. 15(5개월간)

추진근거

○ 시설과-4364(2016.05.12)호, 「2016년 여름철 풍수해 대책」과 관련임.

Ⅱ		중점 추진 사항

2016년 여름철 풍수해 대책 추진

○ 시설물, 공사장 사전점검등 예방활동 추진

○ 풍수해 대비 사전준비 대책강화

○ 신속한 복구체계 구축

○ 비상급수 운영계획 수립

Ⅲ		세부 추진 사항

풍수해 대책 상황실 운영

1

	운영개요
풍수해 대책 추진기간 : 2016.5.15.～10.15(5개월) 24시간 상황실 운영 ◈ 기상 상황에 따라 3단계 근무 ※ 비우기 기간(2016.3.16.~5.14, 2016.10.16.~11.15) : 24시간 상황유지

영등포아리수센터 전경	풍납 취수장 전경
제2정수장 공업용수시설 제1정수장	취수구 취수장

풍수해 대책 기구편성

			풍수해 대책 단장
			소 장
			총괄반장					지원 총괄
			정수시설과장					행정관리과장
상황 처리․복구팀			순 찰 팀			상 황 총 괄 팀
박응희			정종범			남상규
- 풍수해 장비유지 및 긴급복구			- 정수시설 : 근무자 - 외곽휀스등 : 청경			- 단계별 근무 및 상황관리

※ 여름철 수질관리대책반 별도 운영(정수과)

풍수해 발생시 보고 체계

서울특별시 재해대책본부	→ ←	상수도사업본부 상황실
		↑ ↓
중앙기상대	→	영 등 포 아리수센터 풍수해 종합상황실		유관기관
		상황발생 (보고) ↓ 상황실 ↓ • 대책반별 응급처지 지시 • 외부지원요청 • 상황보고		• 구청, 경찰서, 소방서 • 건설사업소 • 시립병원 • 한전 • 전기통신공사 • 기타유관부서
한전급전 사령부	→		→ ←
한강홍수 통제소	→
		↑↓
		남부, 강서, 서부 수도사업소

단계별 풍수해 대책

○ 기상상황별 단계

구 분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(위험)
	∙호우주의보 - 6시간 70mm 이상예보 - 12시간110mm이상예보 ∙홍수 주의보 - 한강대교수위4.5m도달 ∙태풍주의보 - 순간풍속20m/s	∙호우경보 발령시 -6시간110mm이상예보 -12시간180mm이상예보 ∙홍수 주의보 - 한강대교 수위 8.5m ∙태풍경보 발령시 - 순간풍속26m/s이상 - 총강우량200mm이상	∙홍수경보 발령 - 한강대교수위10.5m예상 ∙이재민 다수발생시 ∙단수세대 다량발생시

○ 근무명령

- 평일 주간 : 소 장

- 평일 야간 및 휴일 주 ․ 야간 : 생산책임자

○ 단계별 근무 요령

구분	기 상 상 황	근 무 인 원
평시 (예방)	○상황유지 필요시 ○예방활동 필요시	○ 평일주간:여름철 풍수해 대책담당 ○ 야간 및 휴일 : 생산책임자 및 제어실근무자
1단계 (주의)	∙호우주의보 - 6시간 70mm 이상예보 - 12시간110mm이상예보 ∙홍수 주의보- 한강대교수위4.5m도달 ∙태풍주의보 - 순간풍속20m/s	○ 평일주간:여름철 풍수해 대책담당 ○ 야간 및 휴일 : 생산책임자 및 제어실근무자
2단계 (경계)	∙호우경보 발령시 - 6시간110mm이상예보 - 12시간180mm이상예보 ∙홍수 주의보 - 한강대교 수위 8.5m ∙태풍경보 발령시 - 순간풍속26m/s이상 - 총강우량200mm이상	○ 주간･야간 : 단계별 근무 (각각 1개조씩 날짜별 근무)
3단계 (심각)	∙홍수경보 발령 - 한강대교수위10.5m예상 ∙대규모 재난발생 확실시 ∙이재민 다수발생시 ∙단수세대 다량발생시	○ 주간･야간 : 단계별 근무 (각각 2개조씩 날짜별 근무)

○ 단계별 근무요령

구분	1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
근무 요령	･재해대책 근무 돌입 ･기상상태 변화 주시 ･본부 지시 및 협의 ･각종 상황전파 및 처리 ･풍수해 대비 지시	･재해대책 근무 유지 ･본부 지시 및 협의 ･재해 상황 정리 ･각종 상황전파 및 처리	･상황 발령시 지원활동 ･장비 인원 동원 ･응급조치 및 구조

○ 단계별 근무조 명단

상 황 근 무	조 별	1조	2조	3조	4조	5조	6조	7조	8조	9조	10조	11조
	조 장	최년수	김후식	오재승	남상규	김진수	정종범	박응희	박소현	김익동	양묘식	박종철
	복 구 반	지창구	장예림	신미선	최장균	김원일	이희천	이창균	김근민	강종운	김태성	안병억

※ 배수펌프 운전 : 조정실 근무자 및 풍수해 대비 근무자

※ 근무조원이 연가, 교육 등으로 근무불가능시에는 대직자가 근무

※ 수질관리 : 수질관리대책에 의거 별도 상황근무조 운영하고, 문제 발생 상호 협력

※ 풍납취수장 비상근무자는 당일 근무자로 편성운영

※ 근무시간 : 주간근무(09:00~18:00), 야간근무(18:00~명일09:00)

※ 2016년 여름철 수질관리대책은 별도 계획에 의거 추진

취․정수장 시설물 사전 안전점검

2

추진개요

○ 사전 안전점검 : 2016. 05. 16 ～ 05. 31

(본부 생산관리과, 광암 정수아리수정수센터와 합동 교차점검)

○ 정기 안전점검 : 2016. 06. 01 ～ 10. 15

○ 분야별 점검반 편성

점검 분야	점검 반장	점검반	비고
기계설비	최년수	김익동
전기, 보안설비	오재승	양묘식
토목, 건축	김진수	박응희
소방, 방호	정종범	김원일, 양묘식
수질	고덕현	장현성, 안기열, 이경철, 박찬종

시설물 현황

○ 제    방 : 1개소 160m ( 풍납취수장 )

○ 절 개 지 : 1개소 140m ( 다목적관 앞 쥐산 )

○ 배수시설 : 빗물받이 197개소, 배수로 3개소

○ 정전 대비시설

- 비상 발전기	: 3대 ( 995㎾ )

- 무정전전원장치	: 중앙제어실 35kVA

1정수장 여과지 50kVA

풍납취수장 75kVA

- 예비선로 및 수․배전시설	: 한전 2회선 수전선로

수․배전반 133면

분야별 여름철 풍수해 대비 안전점검 및 정비 세부추진 계획

○ 공통분야

- 긴급시 동원업체 현황숙지 및 비상연락망 유지여부

- 취․정수장 현장 근무자 상시연락체계 유지여부

- 취․정수장 시설물 이력카드 기록(GIS) 점검

○ 취수장(토목․기전․수질)

․ 취수구 스크린 상태

․ 배수로 및 옹벽, 제방 등 이상유무

․ 휀스 및 방호시설 이상유무

․ 오일휀스 및 흡착포 관리 여부

․ 염소투입 일상관리 및 공병 관리상태

․ 수질사고 예방대책 이행 상태

․ 배수펌프 이상유무

․ 모타펌프 상태(예비기 관리 등)

․ 전기설비 우수배제 여부

○ 정수장

- 토목․건축분야

․ 축대, 석축, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면등 이상유무

․ 구조물 균열, 파손, 누수, 맨홀의 안전 및 우․배수로 이상유무

․ 도․송수관로 및 구내배관 누수여부, 배수로 파손, 낙엽적치 상태

․ 풍수해 대비 자재 비축 상태

- 수질․생산분야

․ 수질사고 예방대책 이행 상태

․ 정수약품 수요량 예측 및 확보상태

․ 여과사층 유지관리 상태

․ 약품투입설비 일상점검 상태

․ 염소투입 일상관리 및 공병 관리

․ 정수장 침수시 단계별 대책 수립여부

- 기전설비분야

․ 배수펌프, 배관 및 변류 누수 및 이상여부

․ 비상발전기 작동 관리상태

․ 전기설비 우수 배제 여부 및 수로 상태

․ 수위계 적정 설치 및 작동 상태

․ 자동 수위제어시스템 구성 여부

․ 수위 경보설비 설치 및 관리 상태

․ 펌프실 침수경보시스템 구비 및 작동여부

․ 낙뢰사고 예방을 위한 피뢰기 설치 및 관리상태

․ 접지선 연결 및 적정여부

․ 수․배전 및 변전설비 상태

․ 중앙제어 및 감시설비 상태

․ 기타 수처리 설비 상태

○ 점검결과 조치

- 점검결과 보수․정비를 요하는 사항 중 경미한 사항은 설비관리실, 제어실 등 자체 인력을 활용하여 조치하고,

- 예산이 소요되는 사항에 대하여는 긴급복구업체 동원 보완조치(자체 예산활용 또는 본부 예산요청)

풍수해 대비 장비 및 자재 비축 현황

○ 이동형 펌프 비축현황

펌프형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)연료	보관 장소	연결호스 (mm×m)	비고
수중펌프	1	2	17	0.25	3상380	정비반	50×20
	1	2	10	0.12	“	“	50×20
	1	15	15	1.5	“	1송수실	100×20
엔진펌프	2	5	28	1.8	휘발유	정비반, 취수장	100×50

○ 배수펌프 설치현황

구 분	위 치	모타 용량	펌프규격(㎜)	배수능력(㎥/hr)	비 고
합 계		15～50HP×2대 100HP×2대 250HP×2대		8,160
배수펌프	1정수장	100HP×2대 50HP×1대 15HP×1대	500×2 350×1 100×1	2,580×2 900 180
	2정수장	250HP×2대	400×2	1,380×2

○ 기타 풍수해 대비 자재

번호	품명	단위	확보수량	번호	품명	단위	확보수량
1	마 대	매	2,000	5	우 의	벌	10
2	모래주머니	개	100	6	장 화	개	10
3	삽	개	40	7	비닐슈트(PE필름)	롤	2
4	새끼	롤	2	8	천막	개	8

구내 배수처리 계획

○ 취수장	: 취수장 구내 우수는 송파 빗물펌프장으로 배수처리

○ 제1, 2정수장	: 자체 계획수립 추진

○ 한강수위 상승 및 우수처리 계획

제2정수장

2정수장 구내우수

강제퇴수

1정수장 구내우수

강제퇴수

- 제1정수장

․ 안양천 수위 8.0m, 집수정 수위 4m일 경우 방류수문(전동밸브 D=1,000㎜)를 폐쇄하고 배수펌프 가동 강제배수

- 제2정수장

․ 한강수위가 4.0m(공업용스크린)에 도달시 한강 퇴수밸브(D=600㎜)완전 폐쇄 후 강제 배출

정전․침수사고 시 신속한 복구 체계 유지

3

침수방지 및 복구대책

○ 순찰강화

- 시설물 순찰   : 근무자

- 외곽휀스 순찰 : 청원경찰

○ 풍수해 대비 대처요령

- 집중호우 및 한강위험수위 도달시 대처방법

․ 매시간 정각, 30분에 순찰실시

․ 제방누수 및 유실시 영등포구청에 지원요청

- 비상사태 발생시 대처

․ 시설물 고장, 수질오염사고 등 위기상황 발생시 각 시설, 장비별 위기관리 매뉴얼에 따라 조치

․ 침수 우려시 송수펌프 가동을 중지하고 원수공급밸브 및 전원 차단

․ 모타 펌프 등 비축자재는 안전한 고지대로 긴급대피

○ 침수시 복구대책

- 비상 근무 발령시 단계별 근무 실시

- 침수사고 발생시 30분내 전 직원 아리수정수센터 복귀

- 시설분야별 긴급복구업체 및 유관기관 협조로 시설물 복구 조치

풍수해 대비 직원교육 실시

○ 교육일정

- 일  시 : 2016. 5. 16 ~ 5. 20

- 대  상 : 현업근무자 및 풍수해 대비 단계별 근무자 전원

○ 교  관 : 기계 ․ 전기담당 및 전기안전관리자

○ 장  소 : 1, 2정수장 배수펌프장

○ 내  용

- 한강 및 안양천 수위 변화에 따른 방류수문 및 배수펌프 가동요령

- 2016 여름철 종합대책 추진계획에 따른 근무요령 등

Ⅳ		행정 사항

본 계획에 의거하여 별첨 점검표에 의한 점검를 실시하고 점검․조치 결과를 2016.5.20까지 정수시설과로 제출.

풍수해 대책기간중(5.15.~10.15.)에는 각 단계별 근무명령에 의거 여름철 풍수해 대책 상황실에서 근무.

풍수해대비 직원교육은 현업근무자를 고려하여 5.15~5.20일 사이 분할 실시

상황실에 자체 추진계획 및 사항별 대책 등 비치

상황실 근무자에 대해 초과근무 인정 또는 휴무 실시

- 평일 야간 근무자는 당일 초과근무시간 인정(4시간) 또는 익일 휴무,

- 휴일근무자는 당일 초과근무시간 인정(4시간) 또는 평일 휴무

수질 관련 비상근무는 정수과에서 추진하고 있는 “여름철 수질관리 대책”에 의거 별도로 실시.

붙임	1. 단계별 비상근무조 지정 1부

2. 유관기관 및 긴급복구업체 1부.

3. 풍수해 대책 일일보고양식 1부

4. 점검표 1부.  끝.