문서번호	정수과-2400
보존기간	년
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이승제		05/16 김효상
협 조
	주무관		이준호

5월 2주차 주간 수질검사 결과

2016. 5.

5월 2주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2015년 5월 9일 14:30

□ 실 험 자 : 이준호, 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수※ (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	72	71
총산도		-	3.4	3.6
염소이온		250이하	17	18
전기전도도		-	201	204
황산이온		200이하	17	17
COD	3이하	-	2.8	-
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출
KMnO4소비량		10이하	2.5	0.4
TOC		-	2.7	0.5
2-MIB		-	2.5	불검출
지오스민		-	8.1	불검출
암모니성질소		0.5이하	0.04	불검출
THMs		0.1이하	-	0.009
질산성질소		10이하	2.0	1.9
증발잔류물		500이하	155	117
대장균		불검출/100㎖	-	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	40	불검출

※ 원수: 자양취수장 원수(전염소 미처리)