문서번호	시설관리과-11945
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	김근용	代김근용	05/16 이인걸
협 조
	기전팀장		문용욱
	주무관		이승환
	주무관		이상엽

마곡구역 도시개발사업

상수도 간담회 개최결과 보고

2016. 5월

강서수도사업소

(시설관리과)

마곡구역 도시개발사업

상수도 간담회 개최결과 보고

SH공사에서 시행하는 마곡구역 도시개발사업 기반시설 조성공사 관련 상수도공사에 대한 각 공구별 추진사항에 대한 간담회(협의) 개최결과를 보고드림

□ 현  황

○ 공 사 명 : 마곡구역 도시개발사업 기반시설 조성공사

○ 공사기간 : ’08.12 ~ ’16.12

○ 시 행 사 : SH공사

(1공구-금호건설, 2공구-진흥기업, 3-1공구-고덕건설, 3-2공구-KCC건설, 서울식물원-계룡건설)

○ 위    치 : 강서구 마곡동, 가양동, 공항동, 방화동, 내·외발산동

○ 급수계획 : 42천세대(114천명), Q=38,306㎥/일

□ 간담회 개최 개요

○ 일    시 : ‘15. 5. 12(목)

○ 장    소 : 마곡지구 제3공구 현장사무실

○ 참석기관 : SH공사, 시공사 및 감리

○ 주요내용

- 마곡1공구 : 상수도 인수인계 진행사항

- 마곡2공구 : 공동구내 상수도관 통수계획

- 마곡3-1공구 : 양천로 저촉 상수도관(D600㎜, D1350㎜) 이설추진 사항

- 마곡3-2공구 : 양천로61길 도로개설구간 상수도 순환관망 형성

- 서울식물원 : 공원내부 순환관망 검토를 위한 시설 인수인계 기관 협의

□ 공구별 회의결과(협의완료)

마곡1공구(금호건설)

○ 상수도시설 인수인계 추진

- 대   상 : 상수도관 D80~D700㎜, L=22.2㎞(공동구 D300㎜, L=0.99㎞)

밸브류 D80~D700㎜, N=364개, 기전시설 유량계 및 전식방지시설 1조

- 주요일정

▸’16. 5월말 : 상수도GIS성과물 최종 수정 보완 조치

※ SH공사 인수인계 요청 공문 시행

▸’16. 6월중 : 유관부서 시설 합동점검 및 인수인계 계획 수립

▸’16. 6월말 : 시설 인수인계 승인

- 특이사항 : 기전시설은 2공구 시설 인수인계 시점(통합운영)에 별도 인수 인계를 추진하되, 사전 합동점검은 당초 계획대로 시행

○ 공동구내 상수도관 받침대 존치 여부

- 공동구 상수도 점용료와 무관하고, 상수도관 받침대 철거시 미세한 진동에 의한 인접 상수도관의 유수흐름에 영향을 줄 수 있으며,

- 향후 필요에 따라 재사용할 수 있으므로 미관상 저해되지 않는 범위내에서 별도의 시설로 보완 조치

○ 토지이용계획 변경에 의한 상수도관 부설 및 철거 여부

- 대   상 : 소곡1-2길 상수도관(D200㎜) 부설, 소곡2-21과 2-22길 상수도관(D200㎜) 철거

- 공사방법 : 토지이용계획이 확정되면 SH공사 원인자부담 시행

○ 수도사업소 시행 급수공사 이후 포장 주체

- 당초 SH공사 시행분임을 감안, 수도사업소에서 급수공사 완료 즉시 포장복구하되, SH공사에서 별도 통합 보완 협조

마곡2공구(진흥기업)

○ 마곡지구 9차 통수계획 추진

- 공동구내 임시 전력 및 펌프 설치 등 9차 통수 준비 ‘16. 5월말까지 통수시설대상 제출(8차 통수 미시행분 포함)

○ 강서로 인접 상수도 연결공사

- 발산역 D800×D700㎜ 분기 시공계획 수도사업소 발주공사와 연계시행

(D800㎜ 중간 제수밸브 진흥기업에 전달 예정)

- 양천향교역 D1000㎜ 유량계 및 중간제수밸브, D1000×D700㎜ 분기 시공계획을 포함한 SH공사 연결공사 요청 공문 시행

○ LG싸이언스파크(DP2,DP3) 분기 변경시행

- 당초 D100㎜×2개소 ☞ 변경 D250㎜×2개소

- 분기 위치 등 건축 시공사측과 조속 협의 완료하고 시공 조치

마곡3-1공구(고덕종합건설)

○ D1350㎜ 부단수차단 및 연결공사 시공방법 확정

- 시공계획서를 포함한 SH공사 연결공사 요청 공문 시행

○ D600㎜는 한전과 이설 협의가 완료되는 7월 공사예정

마곡3-2공구(KCC건설), 서울식물원(계룡건설)

○ 서울식물원 내-외부 상수도 순환관망(D200㎜) 형성

- 양천로61길 도로개설구간과 월빙파크 자전거도로(산책로)를 활용하여 상수도관 부설(상수계획평면도 참고)

- 제수밸브, 퇴수밸브 등 주요 시설물 위치는 별도 협의

- 자재는 형식변경(에폭시분체도장) 자재를 사용하고, 굴곡이 심한 구간은 전면 KP(메커니컬 조인트) 방식으로 시행

□ 행정사항

○ 위 간담회결과를 SH공사 통보

붙임 : 상수도계획 평면도(서울식물원) 1부.  끝.