문서번호	정수시설과-1377
결재일자	2016.5.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈	代김향석	05/16 代박성춘
협 조
	행정관리과장		代박성춘
	정수과장		김형섭
	원수관리과장		代김효준
	주무관		代이상훈

강북아리수정수센터

2016년 여름철 풍수해 대책 추진 계획

2016. 5.

강북아리수정수센터

정 수 시 설 과

강북아리수정수센터

2016년 여름철 풍수해 대책 추진 계획

2016년 여름철 풍수해 재난에 사전 대비하고, 재난 발생시 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 여름철 풍수해 대책 추진 계획을 수립 시행하여 깨끗하고 안전한 수돗물 생산과 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진 방향

추진 근거

○ 2016년 여름철 풍수해 대책 알림 - 본부 시설과-4364호(2016.05.12.)

○ 2016년 취․정수장 여름철 풍수해 대비 안전점검 계획 알림 - 본부 생산관리과

풍수해 대책 기간

○ 추진 기간 : 2016. 5. 15 ～ 10. 15 (5개월간)

○ 사전 안전점검 기간 : 2016. 5. 12 ～ 5. 31

추진방향

○ 풍수해 취약시설 안전점검 강화를 통한 안전사고 선제적 대응

- 시설물별 맞춤형 안전점검 실시

- 한강수위 상승에 따른 침수대비 배수시설 점검

○ 풍수해 대비 사전 준비대책 강화

- 시설․장비에 대한 사업소간 교차점검 실시 : 본부직원 입회

- 낙뢰 피해 방지시스템 구축

- 수해방지 예보서비스 활용

․ 한강통제소 실시간 제공서비스(http://www.hrfco.go.kr) 활용

․ 전담 예보서비스(업체명 : 케이웨더(주)) 활용

○ 풍수해 발생시 신속한 복구체계 구축

- 시설별 위기관리 매뉴얼에 의한 훈련 실시

- 긴급복구 동원업체 지정

○ 풍수해 대책 상황실 운영

- 기상 상황에 따라 1, 2, 3단계 근무조 구성 및 근무

2		풍수해 점검

점검 대상

○ 토목 분야 : 옹벽 및 성토법면, 우․하수시설, 공동구, 도․송수관로, 각종 토목구조물

○ 건축 분야 : 센터 내 건축물, 배수홈통, 옥상누수 등

○ 생산 분야 : 수처리 각 단계별 기능, 정수약품, 소독 및 중화설비 기능 등

○ 기계 및 설비분야 : 펌프설비, 투입설비, 제수변 및 급배수설비, 기타 기계설비

○ 전기 분야 : 변전설비, 각종 수배전반, 모터, 공동구 덕트, 비상발전설비 등

○ 소방 및 방호분야 : 울타리, 무전 및 통신, 망루, 소화장비 등

○ 행정 분야 : 비상연락망, 차량 및 물품, 응급처치 및 구호, 인력 물자동원, 기타

풍수해 취약시설 사전 점검·정비

○ 점검 기간

- 사전 안전점검 : 2016. 5. 15 ~ 5. 31

- 정기 안전점검 : 2016. 6. 1  ~ 10. 15

※ 필요시 휴일 안전점검 시행

○ 발생 가능한 사고 유형

- 천둥번개를 동반한 집중호우로 인한 단전․단수 등 재난발생

- 상수원에 기름등 유해물질 유입으로 수질이상, 생산에 지장 초래

- 염소투입설비에서 염소가스 누출사고 발생

○ 중점 점검 사항

- 전기 선로의 절연(피복)상태․접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정(저항측정기사용)

- 오일펜스 및 조류차단막 관리․작동 실태

- 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 면밀하게 점검

○ 분야별 점검반을 편성하여 점검․조치

분야별 점검반	점검반장	점 검 자
기계, 설비분야	정수시설과장	송종봉, 강호균, 이승수, 설정호
전기, 통신, 계장분야		김향석, 송여배, 전철호, 김영민, 강병우
토목, 건축 분야		김동우, 한장희, 이석준, 이상훈
생산, 수처리분야	정수과장	장호, 김석진, 심미숙, 임태섭, 홍기웅
취수장 토목,건축,기계, 전기,수질,약품분야	원수관리과장	한충규, 김효준, 봉선필, 김대용, 김태현 강현국, 이준수, 박승오, 이성남
방호, 소방, 행정분야	행정관리과장	박성춘, 이용우, 하수용, 윤만구

본부 및 정수센터간(교차) 합동점검 실시

○ 점검방법 : 본부 점검 및 정수센터간 교차 점검 (2조 강북 ⇔ 암사)

○ 점검대상 : 취․정수장 시설물 및 장비점검

○ 점검일시 : 2016. 5. 16. ~ 5. 31.

○ 점검방법 : 본부, 정수센터 간(교차) 합동 점검

수방자재 및 장비 확보현황

구 분	보 유 자 재			수 방 장 비
	마 대	천막	삽	수중펌프	발전기	경운기	트럭
수 량	150개	2개	10개	2대	1대	2대	2대

「식용수 분야 위기관리 매뉴얼」을 통한 모의훈련 실시

○ 가정상황 : 염소투입설비(염소가스 누출 등) 사고발생 등

○ 훈련방법 : 정수센터별 자체실시

○ 훈련시기 : 2016년 5월 ~ 6월중 예정

○ 훈련내용

- 염소가스 누출 인지방법(누출감지장치 알림표시 및 경보울림)

- 초기대응능력(누출지점 밸브 잠그기, 산소마스크 등 안전장구 활용)

3		풍수해 대책 상황실 운영

상황실 운영

○ 수방기간 : 2016. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월)

○ 평   시 : 주간(정수시설과장, 수방 담당자), 야간 및 휴일(생산책임자)

○ 1, 2, 3단계 : 단계별 비상근무 체제 유지

- 상황실장 : 정수시설과장(주간), 생산책임자(야간 및 휴일)

○ 단계는 상수도사업본부의 비상근무명령에 따라 시행

○ 비상근무발령

- 평일 주간 : 수방 담당자

- 야간 및 휴일 : 생산책임자(행정포털 상수도업무공지 참조)

단계별 근무요령

구분 단계별	상 황 기 준	근 무 자	활 동 방 법
평시 (예방)	• 상황유지 필요시 • 예방활동 필요시 • 강우량 70mm 미만 예보시	•평일주간 - 수방 담당자 •야간 및 휴일 - 제어실 근무자	•상황 유지 및 예방활동 강화
1단계 (주의)	• 호우주의보 발령 - 6시간 70㎜ 이상 예보 - 12시간 110㎜ 이상 예보 - 한강대교 수위 4.5m 도달 • 태풍주의보 - 순간풍속 20m/s	•평일주간 - 전 직원근무 •야간 및 휴일 - 제어실 근무자	•재해대책 근무돌입 •기상상태 변화 주시 •본부 지시 및 협의 •각종 상황전파 및 처리 •수방대비 지시
2단계 (경계)	• 호우경보 발령 - 6시간 110㎜ 이상 예보 - 12시간 180㎜ 이상 예보 - 한강대교 수위 8.5m • 태풍경보 발령시 - 순간풍속 26m/s 이상 - 총강우량 200mm 이상	•평일주간 - 전 직원근무 •야간 및 휴일 - 비상근무조 1개조 및 제어실 근무자	•1단계 활동 연장 •재해 상황 정리 •상황처리 •24시간 교대근무
3단계 (심각)	• 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상 • 이재민 다수 발생 • 단수세대 다량 발생	•평일주간 - 전직원근무 •야간 및 휴일 - 비상근무조 3개조 및 제어실 근무자	•상황 발령시 지원활동 •장비 인원 동원 •응급조치 및 구조 •복구 계획 작성

※ 휴일, 야간 비상발령 근무 통보(지시) : 생산책임자

단계별 근무조 명단

조 별	1조	2조	3조	4조	5조	6조	7조
조 원	이상훈	김향석	이용우	김동우	전철호	박성춘	김효준
	이승수	김대용	봉선필	윤만구	김태현	강호균	한장희
조 별	8조	9조	10조	11조	12조	13조
조 원	한충규	송여배	송종봉	강병우	하수용	김영민
	박승오	설정호	강현국	이석준	이성남	이준수

※ 근무시간 : 주간(09:00~18:00), 야간(18:00 ~ 익일09:00)

※ 근무자가 휴가 교육 등으로 공백 발생시 업무대행자가 대기 근무

※ 2016년 하절기 수질관리 대책은 별도 계획에 의거 추진 (정수과)

○ 비 우기 기간(10.16 ~ 11.15) : 24시간 상황유지

4		행정사항

행정사항

○ 별첨 점검표에 의하여 분야별 점검 및 정비를 실시하고 점검 및 조치결과를 정수시설과로 2016. 5. 25. (수)까지 제출

○ 풍수해 취약시설물 사전 점검․정비 결과 본부 보고 – 2016. 5. 31.

○ 2층 중앙제어실에 상황실을 설치 운영하고 2016년 여름철 풍수해 대책 추진 계획을 비치

○ 「식용수 분야 위기관리 매뉴얼」을 통한 모의훈련은 별도계획 수립시행 (정수과)

따로붙임 : 1. 상황발생시 복구조직 편성 및 임무

2. 유관기관 및 협조체계

3. 긴급복구업체 지정 및 협력업체 현황

4. 단계별 비상근무조 지정

5. 풍수해 대비 분야별 점검표

<따로붙임 1>

상황발생시 복구조직 편성 및 임무

		본부 재해대책반			본 부 장
				부본부장
				상황실장
				소 장
구분	행정지원 및 통제반		시 설 복 구 반				구난, 수질, 기동반
임무	․지휘 및 통제 ․조직 및 운영관리 ․비상근무 명령 점검 ․운송 등 차량의 관리 ․통신(비상연락)망 구성 및 정리 ․복구업무 행정지원 ․보고 및 상황 정리 ․예산의 집행 ․관계기관간 업무협의 ․타기관 지원업무 ․타반에 속하지 않은사항		․토목, 건축 시설물 사전점검 ․기계, 전기, 설비 사전점검 ․수방대책 계획 수립, 실시 ․점검에 따른 예방조치 ․복구장비(자재)의 확보, 점검 ․피해시설에 대한 응급조치 ․추가 피해발생 예방 ․피해 상황조사 ․기상개황 분석 보고 ․수방대책 일지 작성 ․시간별 기상체크 ․한강수위 및 통제상황 체크				․단계별수처리분석 ․원수탁도변화주시 ․약품정량조정투입 ․수질검사강화 ․생산량의 조절 ․상황 전파 ․방재 신호 전달 ․구조 및 대피 활동 ․복구지역 출입통제 ․유무선연락망유지 ․현장순찰경계강화 ․복구업무 지원
편성	행정관리과		정수시설과, 원수관리과				정수과, 소대본부
	평일 주간 : 소속과 직원, 제어실근무자로 편성운영 야간 및 휴일 : 생산책임자(제어실) 및 비상근무조로 편성 운영 ※ 상황에 따라 단계별 비상근무 상황 증․감 실시(지휘자판단)

<따로붙임 2> 여름철 풍수해대책

유관기관 및 협조 체계

2016. 05.

환 경 부						한강사업본부
- 수도정책과 044-201-7120 - 당직실(야) 044-201-7440~1						- 환경과 (주) 3780-0786 (야) 3780-0777~8
			서 울 특 별 시 120
			- 서울특별시 소방재난본부 재난대응과 구조대책팀 (02) 3706 – 1420～5 - 서울특별시 재난안전상황실 (02) 2133 – 0090, (02) 2133 – 8517 ~ 23 (안전총관본부 안전총괄관 재난관리총괄팀) - 물순환안전국 수질수생태팀 (02) 2133 – 3765 ~ 8 fax (02) 2133-1041
국립환경과학원						서울시보건환경연구원
- 물환경연구부 032-560-7476
						- 먹는물분석팀 570-3216 fax 570-3475
한강유역환경청
- 상수원관리과 031-790-2576 fax 031-790-2479
						서울시 아리수정수센터
						- 강북아리수정수센터 3146-5811~18 - 구의아리수정수센터 3146-5411~16 - 뚝도아리수정수센터 3146-5511~19 - 광암아리수정수센터 3146-5311~18 - 암사아리수정수센터 3146-5711~17 - 영등포아리수정수센터 3146-5611~16
			상수도사업본부 3146-1590~3
한국환경공단
- 수질오염방제센터 032-590-3903~5 fax 032-590-3930
			- 생산부 수질과 3146-1321~6 - 총무과 3146-1135 - 서울물연구원 3146-1701
한강물환경연구소
- 유역환경연구과 031-770-7220 fax 031-770-7242
경 기 도 청
- 환경안전관리과 031-8008-5231 - 상하수과 031-8008-6988
						한국수자원공사
						- 팔당권관리단 031-790-3234 fax 790-3318 - 소양감댐관리단 033-259-7216 fax 259-7231 - 충주권관리단 043-840-1260 fax 840-1235 - 댐유역관리처 042-629-2782~6 fax 629-2799
			자 치 구
인천광역시
			25개 관할구청장
- 수질환경과 032-440-3706 - 상수도사업본부 032-720-2141
기 타
- 국민안전처 중앙안전상황실 02-2100-4074 - 남양주시 녹색성장과 031-590-2242 - 구리시 환경과 031-550-2324
						관내유관기관
						- 경찰서 112 - 소방서 119

<따로붙임 3> 여름철 풍수해대책

긴급복구업체 및 유관기관

2016. 05.

분야별	기관명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	기타
공통	상수도본부	생산관리과	02)3146-1311~7	02)3146-1590~3
	남양주시	8272 민원센터	080-590-8272	080-590-8272
	구리시	수도과	031)550-8543	031)550-8575 (통제실, 주,야)
건설 (토목, 건축)	(주)한신공영	당직실 (허순)	02)3393-3481	02)3393-3114	*************
	임광토건(주)	신정식	02)3495-8313		*************
누수복구	동부수도	시설관리과	02)3146-2809,24	02)3146-2890
	(합)낙안이엔씨 (복구업체)	나회웅	02)457-3529	02)457-3529	*************
단수시	중부수도	급수운영과	02)3146-2141~74	02)3146-2290
	북부수도	급수운영과	02)3146-3341~54	02)3146-3490
	동부수도	급수운영과	02)3146-2741~66	02)3146-2890
전기사고	한국전기안전공사 (경기북동부지사)	당직실	031)560-6200	031)560-6200	담당자 자동연동
정전시	미금변전소	감시실	031)577-9685	031)577-9685
	덕소변전소	감시실	031)577-0248	031)577-0248
GIS설비	현대중공업	정명환	02)746-7549		*************
계장설비	(주)효성	김희정	02)3668-5724		*************
수배전반	(주)일산전기	김연부	02)552-6245		************
밸브	제일기전	방광원	070)4252-9004		*************
배관	㈜원일워터테크	원훈희	02)497-3304		*************
모터펌프	물과함께	김진남	031)313-8442		*************
액화염소 납품업체	흥인화학	정은영	02)2276-0361		*************
염소설비	(주)동방수기	김서중 (김태호)	02)423-3053		*************

<따로붙임 4>

2단계 비상근무조 지정

일자	상황실근무		일자	상황실근무		일자	상황실근무		일자	상황실근무
	주간	야간		주간	야간		주간	야간		주간	야간
5.15(일)	1조	2조	6.24(금)		1조	8.3(수)		1조	9.12(월)		2조
5.16(월)		3조	6.25(토)	2조	3조	8.4(목)		2조	9.13(화)		3조
5.17(화)		4조	6.26(일)	4조	5조	8.5(금)		3조	9.14(수)	4조	5조
5.18(수)		5조	6.27(월)		6조	8.6(토)	4조	5조	9.15(목)	6조	7조
5.19(목)		6조	6.28(화)		7조	8.7(일)	6조	7조	9.16(금)	8조	9조
5.20(금)		7조	6.29(수)		8조	8.8(월)		8조	9.17(토)	10조	11조
5.21(토)	8조	9조	6.30(목)		9조	8.9(화)		9조	9.18(일)	12조	13조
5.22(일)	10조	11조	7.1(금)		10조	8.10(수)		10조	9.19(월)		1조
5.23(월)		12조	7.2(토)	11조	12조	8.11(목)		11조	9.20(화)		2조
5.24(화)		13조	7.3(일)	13조	1조	8.12(금)		12조	9.21(수)		3조
5.25(수)		1조	7.4(월)		2조	8.13(토)	13조	1조	9.22(목)		4조
5.26(목)		2조	7.5(화)		3조	8.14(일)	2조	3조	9.23(금)		5조
5.27(금)		3조	7.6(수)		4조	8.15(월)	4조	5조	9.24(토)	6조	7조
5.28(토)	4조	5조	7.7(목)		5조	8.16(화)		6조	9.25(일)	8조	9조
5.29(일)	6조	7조	7.8(금)		6조	8.17(수)		7조	9.26(월)		10조
5.30(월)		8조	7.9(토)	7조	8조	8.18(목)		8조	9.27(화)		11조
5.31(화)		9조	7.10(일)	9조	10조	8.19(금)		9조	9.28(수)		12조
6.1(수)		10조	7.11(월)		11조	8.20(토)	10조	11조	9.29(목)		13조
6.2(목)		11조	7.12(화)		12조	8.21(일)	12조	13조	9.30(금)		1조
6.3(금)		12조	7.13(수)		13조	8.22(월)		1조	10.1(토)	2조	3조
6.4(토)	13조	1조	7.14(목)		1조	8.23(화)		2조	10.2(일)	4조	5조
6.5(일)	2조	3조	7.15(금)		2조	8.24(수)		3조	10.3(월)	6조	7조
6.6(월)	4조	5조	7.16(토)	3조	4조	8.25(목)		4조	10.4(화)		8조
6.7(화)		6조	7.17(일)	5조	6조	8.26(금)		5조	10.5(수)		9조
6.8(수)		7조	7.18(월)		7조	8.27(토)	6조	7조	10.6(목)		10조
6.9(목)		8조	7.19(화)		8조	8.28(일)	8조	9조	10.7(금)		11조
6.10(금)		9조	7.20(수)		9조	8.29(월)		10조	10.8(토)	12조	13조
6.11(토)	10조	11조	7.21(목)		10조	8.30(화)		11조	10.9(일)	1조	2조
6.12(일)	12조	13조	7.22(금)		11조	8.31(수)		12조	10.10(월)		3조
6.13(월)		1조	7.23(토)	12조	13조	9.1(목)		13조	10.11(화)		4조
6.14(화)		2조	7.24(일)	1조	2조	9.2(금)		1조	10.12(수)		5조
6.15(수)		3조	7.25(월)		3조	9.3(토)	2조	3조	10.13(목)		6조
6.16(목)		4조	7.26(화)		4조	9.4(일)	4조	5조	10.14(금)		7조
6.17(금)		5조	7.27(수)		5조	9.5(월)		6조	10.15(토)	8조	9조
6.18(토)	6조	7조	7.28(목)		6조	9.6(화)		7조
6.19(일)	8조	9조	7.29(금)		7조	9.7(수)		8조
6.20(월)		10조	7.30(토)	8조	9조	9.8(목)		9조
6.21(화)		11조	7.31(일)	10조	11조	9.9(금)		10조
6.22(수)		12조	8.1(월)		12조	9.10(토)	11조	12조
6.23(목)		13조	8.2(화)		13조	9.11(일)	13조	1조

3단계 비상근무조 지정

일자	상황실근무		일자	상황실근무		일자	상황실근무		일자	상황실근무
	주간	야간		주간	야간		주간	야간		주간	야간
5.15(일)	1,6,11조	2,7,12조	6.24(금)		1,6,11조	8.3(수)		1,6,11조	9.12(월)		2,7,12조
5.16(월)		3,8,13조	6.25(토)	2,7,12조	3,8,13조	8.4(목)		2,7,12조	9.13(화)		3,8,13조
5.17(화)		4,9,1조	6.26(일)	4,9,1조	5,10,2조	8.5(금)		3,8,13조	9.14(수)	4,9,1조	5,10,2조
5.18(수)		5,10,2조	6.27(월)		6,11,3조	8.6(토)	4,9,1조	5,10,2조	9.15(목)	6,11,3조	7,12,4조
5.19(목)		6,11,3조	6.28(화)		7,12,4조	8.7(일)	6,11,3조	7,12,4조	9.16(금)	8,13,5조	9,1,6조
5.20(금)		7,12,4조	6.29(수)		8,13,5조	8.8(월)		8,13,5조	9.17(토)	10,2,7조	11,3,8조
5.21(토)	8,13,5조	9,1,6조	6.30(목)		9,1,6조	8.9(화)		9,1,6조	9.18(일)	12,4,9조	13,5,10조
5.22(일)	10,2,7조	11,3,8조	7.1(금)		10,2,7조	8.10(수)		10,2,7조	9.19(월)		1,6,11조
5.23(월)		12,4,9조	7.2(토)	11,3,8조	12,4,9조	8.11(목)		11,3,8조	9.20(화)		2,7,12조
5.24(화)		13,5,10조	7.3(일)	13,5,10조	1,6,11조	8.12(금)		12,4,9조	9.21(수)		3,8,13조
5.25(수)		1,6,11조	7.4(월)		2,7,12조	8.13(토)	13,5,10조	1,6,11조	9.22(목)		4,9,1조
5.26(목)		2,7,12조	7.5(화)		3,8,13조	8.14(일)	2,7,12조	3,8,13조	9.23(금)		5,10,2조
5.27(금)		3,8,13조	7.6(수)		4,9,1조	8.15(월)	4,9,1조	5,10,2조	9.24(토)	6,11,3조	7,12,4조
5.28(토)	4,9,1조	5,10,2조	7.7(목)		5,10,2조	8.16(화)		6,11,3조	9.25(일)	8,13,5조	9,1,6조
5.29(일)	6,11,3조	7,12,4조	7.8(금)		6,11,3조	8.17(수)		7,12,4조	9.26(월)		10,2,7조
5.30(월)		8,13,5조	7.9(토)	7,12,4조	8,13,5조	8.18(목)		8,13,5조	9.27(화)		11,3,8조
5.31(화)		9,1,6조	7.10(일)	9,1,6조	10,2,7조	8.19(금)		9,1,6조	9.28(수)		12,4,9조
6.1(수)		10,2,7조	7.11(월)		11,3,8조	8.20(토)	10,2,7조	11,3,8조	9.29(목)		13,5,10조
6.2(목)		11,3,8조	7.12(화)		12,4,9조	8.21(일)	12,4,9조	13,5,10조	9.30(금)		1,6,11조
6.3(금)		12,4,9조	7.13(수)		13,5,10조	8.22(월)		1,6,11조	10.1(토)	2,7,12조	3,8,13조
6.4(토)	13,5,10조	1,6,11조	7.14(목)		1,6,11조	8.23(화)		2,7,12조	10.2(일)	4,9,1조	5,10,2조
6.5(일)	2,7,12조	3,8,13조	7.15(금)		2,7,12조	8.24(수)		3,8,13조	10.3(월)	6,11,3조	7,12,4조
6.6(월)	4,9,1조	5,10,2조	7.16(토)	3,8,13조	4,9,1조	8.25(목)		4,9,1조	10.4(화)		8,13,5조
6.7(화)		6,11,3조	7.17(일)	5,10,2조	6,11,3조	8.26(금)		5,10,2조	10.5(수)		9,1,6조
6.8(수)		7,12,4조	7.18(월)		7,12,4조	8.27(토)	6,11,3조	7,12,4조	10.6(목)		10,2,7조
6.9(목)		8,13,5조	7.19(화)		8,13,5조	8.28(일)	8,13,5조	9,1,6조	10.7(금)		11,3,8조
6.10(금)		9,1,6조	7.20(수)		9,1,6조	8.29(월)		10,2,7조	10.8(토)	12,4,9조	13,5,10조
6.11(토)	10,2,7조	11,3,8조	7.21(목)		10,2,7조	8.30(화)		11,3,8조	10.9(일)	1,6,11조	2,7,12조
6.12(일)	12,4,9조	13,5,10조	7.22(금)		11,3,8조	8.31(수)		12,4,9조	10.10(월)		3,8,13조
6.13(월)		1,6,11조	7.23(토)	12,4,9조	13,5,10조	9.1(목)		13,5,10조	10.11(화)		4,9,1조
6.14(화)		2,7,12조	7.24(일)	1,6,11조	2,7,12조	9.2(금)		1,6,11조	10.12(수)		5,10,2조
6.15(수)		3,8,13조	7.25(월)		3,8,13조	9.3(토)	2,7,12조	3,8,13조	10.13(목)		6,11,3조
6.16(목)		4,9,1조	7.26(화)		4,9,1조	9.4(일)	4,9,1조	5,10,2조	10.14(금)		7,12,4조
6.17(금)		5,10,2조	7.27(수)		5,10,2조	9.5(월)		6,11,3조	10.15(토)	8,13,5조	9,1,6조
6.18(토)	6,11,3조	7,12,4조	7.28(목)		6,11,3조	9.6(화)		7,12,4조
6.19(일)	8,13,5조	9,1,6조	7.29(금)		7,12,4조	9.7(수)		8,13,5조
6.20(월)		10,2,7조	7.30(토)	8,13,5조	9,1,6조	9.8(목)		9,1,6조
6.21(화)		11,3,8조	7.31(일)	10,2,7조	11,3,8조	9.9(금)		10,2,7조
6.22(수)		12,4,9조	8.1(월)		12,4,9조	9.10(토)	11,3,8조	12,4,9조
6.23(목)		13,5,10조	8.2(화)		13,5,10조	9.11(일)	13,5,10조	1,6,11조

<따로붙임 5>

풍수해 대비 분야별 점검표

구 분	점 검 사 항	점 검 결 과
토목분야	◦정수장내 시설물 정비 상태 - 침전지, 여과지, 정수지 등 ◦취수구 스크린 상태 ◦취수장 하수관 등 배수 상태 ◦정수장내 우수관로 및 배수펌프 기능 상태 ◦도수 및 송수관로 누수여부 ◦맨홀 및 시설물 정비 상태 ◦수방 자재 비축 상태 ◦취․정수장 시설물 이력카드 기록 점검 ◦정수장 침수시 단계별 대책 수립 여부 ◦긴급시 동원 업체 현황숙지 및 비상연락망 유지여부
수질․생산분야	◦수질사고예방대책 이행 상태 ◦오일휀스, 흡착포 관리 ◦정수약품 수요량 예측, 확보상태 ◦여과사층 유지관리 상태 ◦약품투입설비 일상점검 상태 ◦염소투입 일상관리 및 공병관리상태 ◦취수장등 현장 근무자 상시연락 체계(무전기 지급 등) ◦제어실 감시 연계운영 ◦수처리 공정별 순찰 관리사항

구 분	점 검 사 항	점 검 결 과
기전설비수방관리	◦배수펌프 이상 유무(자동설정등) ◦배관 및 변류 누수 여부 ◦비상발전기 작동 및 관리 상태 ◦전기설비 우수 배제 여부 및 배 수로 상태
수위 및 경보 시스템 관리	◦수위계 적정 설치 및 작동 상태 ◦자동 수위제어시스템 구성 여부 ◦수위 경보설비 설치 및 관리 상태 ◦펌프실 침수경보시스템 구비 및 작동 여부
낙뢰 방지 설비	◦피뢰기 설치 및 관리 상태 ◦접지선 연결 및 적정 여부
기전설비 관리	◦모타펌프 상태(예비기 관리 등) ◦수․배전 및 변전설비 상태 ◦중앙제어 및 감시설비 상태 ◦기타 수처리 설비 상태
소방, 방호, 행정	◦비상연락망 수립 ◦방호울타리 및 센서 이상유무 ◦소방설비 작동 상태
공사현장	◦우기대비 현장 점검

점검일시 :

점 검 자 : 직     성명

점 검 자 : 직     성명

점검사진

사진설명
사진설명