문서번호	시설관리과-14298
결재일자	2016.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		代신인철	05/17 이승철
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 05월 16일  월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
월곡대배수지 월곡증압장 월곡소배수지 석관증압장 인수가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 장두성
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 월곡대배수지 - 1지 항청소중. ▷ 월곡소배수지 - 공사중인 1지 수위계 오작동으로 전원 차단시킴. ▷ 인수가압장 - 모터펌프 정기교체운전 및 4호 펌프 그랜드패킹 조임작업. ▷ 월곡,석관증압장 - 펌프실 내부 상태점검 및 현장제어판넬 점검(양호).		비 고

맑음.

끝.