문서번호	정수과-2454
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
강중구		05/18 김효상
협조
	주무관		최양교

뚝도 중앙제어실 근무일지(5/18 주간)

2016.  5. 18(수)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

뚝도 중앙제어실 근무일지(주간]

□ 근무현황

일 자	2016. 5. 18(수) 주간			날 씨	맑음
생산책임자(팀)	강 중 구(C팀)	근무자 현황	9명(결근, 조퇴자 : - )

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간		순찰구역	순찰결과		순찰자
		09:30~10:50		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실 등	이상없음		강중구 송이섭 장은생 채춘병 김종일 엄승섭
		15:30~16:40		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실 등	이상없음		강중구 송이섭 정경섭 채춘병 김종일 엄승섭
정수생산 운영결과		구분	정수생산 운영결과			정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오전	이상 없음			수위 적정 운영
		오후	이상 없음			수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수약품 투 입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎, 기존 ○)	자체 점검	◎ 송수펌프 11호 역지변받침대 구조물손상, 앵커볼트 탈착 ☞ 점검 중 ◎ 송수펌프 8호 권선온도 상승 ☞ 점검 완료(관찰 요) ○ 중앙제어실 (사무실 안쪽) 천장에서 미세 누수 ☞ 점검 중 ○ #2,3정수지 퇴수변 및 공정별 관로밸브명판 미부착 ☞ 명판설치 요
	삼성 점검	◎ 활성탄지 지하순찰로 집수정 및 배수펌프A호 역지변 청소요 ○ 오존투입 감시용 CCTV 작동 안됨 ☞ 점검 중 ○ 활성탄흡착지 21지 역세 공기밸브 폴트 ☞ 점검 중 ○ 응집지 2지(중앙), 6지(우측) 원형 스컴제거기 작동 안됨 ☞ 점검 중 ○ 여과지 입자계수기 여과수(1~6지) 유입필터 손상 ☞ 점검 중

□ 정수생산 운영관리 및 지시사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38㎎/L 유지 ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

○ 전력료 절감을 위한 부하관리 철저 : 봄철 부하관리 및 피크관리 시행(3월 ~ 5월)

□ 인수인계사항

○ 무기고 열쇠박스

○ 주요 인수인계사항 (팀간 인수인계 사항)

- 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	가성소다	O3(H2O2)	후염소
5/18 17:00	6.5	7.8	49	15	-	-	0.34(×)	1.1

- 배슬러지 유입구스크린 정비작업(청소, 수리) 중 : 5/17 09:00 ~ 5/19 18:00

* 슬러지수집기 중지, 스컴제거기, 청계천 유지용수 등 퇴수 중지 요 : 5/16 18:00~

- 취수장 전염소 투입기 캘리브레이션 작업 : 5/16 14:20~14:40

- 강북 취수펌프 교체운전(7호→1호) : 5/16 07:00 ~

- 여과지 지속시간 80시간 이상 또는 정수유출밸브 100%개도 시 역세척 실시 (5/9 ~)

- 2정수지  유입밸브 10%, 유출밸브 50% 개방(5/3), 3정수지 운휴 중(5/1)

- 대현산배수지 항청소 중 : 4/22 ~ 6/7

- 침전지 4지 시설 개선작업 : 4/14 08:00 ~

- 2-1계열 응집침전지 시험운영 (4/13 ~ 5/12) : 여과지 6개지 운영 (운휴지 : 2-2지)

- 활성탄 흡착지 14지 휴지(2/23~) : 고도정수처리시설 단수 시 밸브 교체예정

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.