문서번호	급수운영과-13188
결재일자	2016.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김창섭		代주은선	05/18 조면행
협조
	주무관		주은선

보 고 서

(수도관 내부 물세척-신정29BL)

2016. 5.

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 신정29소블럭에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◯ 건     명 : 수도관 내부 물 세척(Flushing) 실시

◯ 시 행  일 : ‘16. 5. 9.(월) ~ 5. 11.(수)

◯ 위     치 : 신정29소블럭(수궁동 197, 198번지, 오류동 81번지 일대)

◯ 실시 결과

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계		80~150	327	DCIP				180
1	**********************	80	50	DCIP	1989	3	50	46		0.23	0.41	0.36	0.19	소화전

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
2	***************	80	57	DCIP	1986	3	20	46		0.21	0.39	0.31	0.17	소화전
3	**************	150	95	DCIP	2003	2.5	50	42		0.26	0.39	0.31	0.16	소화전
4	**************	150	125	DCIP	2003	3	40	46		0.23	0.41	0.33	0.18	소화전

붙 임 : 산출내역(퇴수량 및 사진대장) 1부.  끝.