배수지 통수전 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	05/18 서경만

급수운영과-7925호(2016.04.22.)와 관련하여 남산대배수지(4지) 상반기 항청소 후  통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  05.  18.

보고자 : 주무관  강 구 일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 남산대배수지(4지) 통수전 수질검사(세정제)

□ 출 장 일 : 2016. 05. 18(수)

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(강구일,이위복)

□ 출장내용 및 결과

구 분	검사대상	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	아연 (3.0㎎/L이하)	망간 (0.3㎎/L이하)	결과
상반기 항청소	남산대배수지 (4)	2016.05.18	0.17	0.26	7.4	0.01	0.00	0.02	0.005	적합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는 물 수질기준에 적합함.  끝.