문서번호	급수운영과-9166
결재일자	2016.5.18.
공개여부	부분공개(5)

주무관	급수운영과장				결재
최지영	05/18 전명수
협 조

보고서(노후배관 정비)

명에 의거 동담당 업무추진과 관련하여 관로 정비 대상을 아래와 같이 보고합니다.

노후배관 정비

◦ 위   치 : 잠실동 244-12~13번지

◦ 현   황

- 배수관 현황 : 1984(1992에폭시)/CIP/80~100

- 급수세대 및 수전수 : 약200세대(20㎜×1, 25㎜×2, 30㎜×10, 40㎜×8)

- 급수수계 : 광암수계(수압3.5㎏/㎠)

◦ 보고내용

- 상기 구간은 관 노후 및 관로구경이 작아 출수량 부족으로 인해 민원 발생하는 바,

적정 구경 부설(D=150㎜)로 노후관 정비를 조속히 시행하고자 함

◦ 배관도

현장 사진대지	정비구간(CIP Ｄ=80~100㎜ L=160m)

처리의견

◦ 위 구간에 대하여 지역내 맑은물 공급 및 유수율 증대에 만전을 기하고자 계약된 연간단가 업체로 하여금 작업지시하고자 합니다.

- 정비구간 : CIP Ｄ=80~100㎜ L=160m ⤍ DCIP Ｄ=150㎜ L=160m.  끝.