주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	05/18 최석기
협 조
	주무관		정갑평

문서번호 :	정수과-2449

□ 잔류염소 감시 결과 (5.11~5.17)                         (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	홍제 2동	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.38	0.35	0.25	0.20	0.35	0.25	0.20
	주	0.38	0.35	0.25	0.20	0.35	0.25	0.20
5.11(수)		0.39	0.29	0.27	0.17	0.47	0.24	0.26
5.12(목)		0.40	0.29	0.28	0.15	0.43	0.25	0.24
5.13(금)		0.40	0.26	0.28	0.13	0.37	0.22	0.24
5.14(토)		0.40	0.27	0.26	0.09	0.40	0.23	0.24
5.15(일)		0.40	0.27	0.25	0.06	0.42	0.23	0.25
5.16(월)		0.40	0.26	0.26	0.13	0.39	0.23	0.25
5.17(화)		0.40	0.26	0.24	0.12	0.40	0.23	0.25
최대값		0.40	0.29	0.28	0.17	0.47	0.24	0.26
최소값		0.39	0.26	0.24	0.06	0.37	0.23	0.24
평 균		0.40	0.27	0.26	0.12	0.40	0.24	0.25
종합 의견		전지역 잔류염소농도 적정하므로 현 송수 잔류염소농도 0.38mg/L 유지				특이 사항	홍제2동(서부수도사업소)는 토,일요일 물 사용량이 없고, 최종 관말로써 잔류염소 측정편차가 발생되어 5.18일 부터는 공덕동(공덕초 입구)으로 변경

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2016.04.22. 12:00	0.35mg/L→0.38mg/L	장주혁/김유선

끝.